КАТАЛОГ

электротехнической продукции

Содержание:

Автоматические выключатели ……………………………….……….….………..2 стр.

Выключатели концевые (путевые) …………………………....42…… 20 стр.

Посты кнопочные …………………………………………………………………………………..………… 26 стр.

Продукция фирмы Ganz KK …………………………………………….…..………. 32 стр.

Рубильники …………………………………………………………………………………………………....……………33 стр.

Рубильники в корпусах ……………………………………………………………...….…….. 47 стр.

Пускатели электромагнитные ……………………………………...…..…….. 52 стр.

Серия ПМ12-010, 025, 040, 063 ………………….……………… 55 стр.

Приставки контактные ПКЛ и контактные

стойки …………..………………………………………………………………………………………….…..……… 56 стр.

Реле тепловые токовые серии РТТ …………….………….. 56 стр.

Ограничители перенапряжения типа

ОПН-1, ОПН-2 …………………………………………………………………….. ………………… 58 стр.

Справочная информация ……………………………………………………….……………. 62 стр.

Категория применения аппаратов ………………….…….. 62 стр.

Степени защиты IP …………………………………………………………….……………. 63 стр.

Автоматические выключатели.

Назначение.

Автоматические выключатели служат  для проведения, включения и автоматического размыкания электрических цепей при аномальных явлениях, (например при токах перегрузки, КЗ, недопустимых снижения напряжения), а также для нечастого включения цепей вручную.

Электромагнитный расцепитель.

Защиту от токов коротких замыканий выполняет электромагнитный расцепитель. Срабатывание электромагнитного расцепителя обеспечивает  электромагнит, якорь которого при срабатывании давит на расцепитель, обеспечивая отключение автомата. Электромагнитный расцепитель имеет свой ток отключения при КЗ (уставка КЗ). Этот ток  выражается в амперах, или чаще, - в  кратности к номинальному току.

Время срабатывания электромагнитного расцепителя при токе КЗ мгновенное (собственное время срабатывание расцепителя сотые доли секунд) .

# Электродинамический расцепитель.

Используется для защиты от коротких замыканий в автоматах с большими номинальными токами. Срабатывание обеспечивается электродинамическими силами, отталкивающих силовые контакты.

# Тепловой расцепитель.

Защиту от токов перегрузок выполняет тепловой расцепитель. Основа теплового расцепителя –биметаллическая (в последнее время триметаллическая) пластина, которая при нагреве изменяет свою форму, и этим обеспечивает срабатывание расцепителя.  Тепловой расцепитель не имеет постоянного времени отключения автомата,  его время срабатывания зависит от величины тока перегрузки.

Полупроводниковый расцепитель.

Полупроводниковый расцепитель  осуществляет защиту от токов коротких замыканий и перегрузок в цепи. В отличие от электромагнитного и теплового расцепителей полупроводниковый расцепитель допускает ступенчатый выбор параметров:

- номинального тока расцепителя;

- уставки по току срабатывания в зоне токов короткого замыкания;

- уставки по времени срабатывания в зоне токов перегрузки;

- уставки по времени срабатывания в зоне токов короткого замыкания;

- уставки по току срабатываний при однофазном коротком замыкании.

Для расцепителя в зоне токов перегрузки сигнал на срабатывание выдается с обратно зависимой от тока выдержкой времени (чем больше ток, тем меньше выдержка времени на отключение). Для расцепителя в зоне токов короткого замыкания, при значениях тока меньше предельного тока селективности, сигнал на срабатывание выдается с выдержкой времени. При значениях тока больше предельных токов селективности сигнал на отключение подаётся мгновенно. Также сигнал на отключение подается мгновенно, при не установленной  выдержке времени.

Автоматы на основе таких расцепителей получают сигнал от измерительного устройства и  формируют соответствующую защитную характеристику,  выдающую сигнал через промежуточное реле на независимый расцепитель.

Отключающая способность.

Её синонимы: номинальная наибольшая отключающая способность Icn, номинальная рабочая наибольшая отключающая способность Ics, номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu. Является основным параметром для выбора и замены автоматического выключателя.

Для бытового применения (ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898)) автомат должен обладать номинальной наибольшей отключающей способностью Icn перекрывающую  максимальный ток КЗ в данной цепи.

Для промышленного применения, имеющего доступ обученного персонала (ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947.2), ГОСТ 9098-78, автомат должен обладать номинальной предельной наибольшей отключающей способностью Icu. перекрывающую  максимальный ток КЗ в данной цепи. Автоматический выключатель работавший при токе равном Icu в соответствии с установленным циклом не обязан длительно проводить ток.

Категория применения.

По ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК60947.2) выключатели с категорией А не предназначены, а с категорией В предназначены для обеспечения селективности при КЗ. Выключатели категории В имеют номинальный кратковременно выдерживаемый ток Icw, и время прохождения этого тока (обычно 0.25, 0.5 или 1с).

Если категория не оговаривается, имеется в виду категория А.

Токоограничение.

Выключатель с токоограничением не позволяет току КЗ принять его максимальное значение и быстрее производит отключение. Класс токоограничения -2 ограничивает по времени КЗ в пределах ½ полу периода, класс -3 ограничивает КЗ в пределах 1/3 полу периода. Если автомат с токоограничением, но не указан класс, предоставляется интегральная характеристика I²t.

Выключатели изготавливаются со следующими дополнительными сборочными единицами (только те марки, для которых это предусмотрено):

- свободными контактами (СК), (определяют положение автомата (вкл / выкл.);

- вспомогательными контактами сигнализации автоматического отключения (ВСК), (сигнализируют срабатывание защиты автомата);

- электромагнитным приводом (ЭП);

- независимым расцепителем (НР), (обеспечивает отключение выключателя при подаче на катушку независимого расцепителя напряжения);

- нулевым расцепителем (РНН), (обеспечивает отключение выключателя без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки ниже 0.1-0.35 номинального  (в зависимости от марки автомата) и препятствует включению выключателя при напряжениях на выводах катушки 0.1 номинального и ниже);

- минимальным расцепителем (РМН), (обеспечивает отключение выключателя без выдержки времени при напряжении на выводах его катушки ниже 0.35-0.7 номинального  (в зависимости от марки автомата) и препятствует включению выключателя при напряжениях на выводах катушки 0.35 номинального и ниже).

- дополнительным кожухом (для увеличения степени защиты автомата от окружающей среды);

- блокировкой положения «включено» и «отключено» замком;

По способу присоединения автоматы делятся на стационарные и выдвижные. Стационарные автоматы по способу монтажа могут быть как переднего присоединения, так и заднего. Переднее присоединение бывает как с креплением на din-рейке, так и с  креплением винтами или болтами.

Буквенные характеристики расцепителей модульных выключателей.

| Х-ки срабатывания выключателей согласно ГОСТ Р 50345-99 (МЭК60898) |  | Х-ки срабатывания выключателей промышленого назначения |
| --- | --- | --- |
| Х-ка | >0.1с без расцепления | <0.1с с расцеплением |  | Х-ка | без расцепления | с расцеплением |
| В | 3Iн | 5 Iн |  | L | 2.5Iн | 10Iн |
| С | 5Iн | 10 Iн |  | K | 7 Iн | 14 Iн |
| D | 10Iн | 50 Iн |  | Z | 2 Iн | 4 Iн |
|  | Без расцепления (с холодного состояния) >1ч (при Iн<=63А) >2ч (при Iн>63А | Расцепление (с теплого состояния) <1ч (при Iн<=63А) <2ч (при Iн>63А | Расцепление (с холодного состояния) 1с<t<60c (при Iн<=32А) 1c<t<120c (при Iн>32А |  | G | 8Iн | 12Iн |
|  |  |  |  |  | С обратнозависимой выдержкой времени (по ГОСТ Р 50030.2-99) |
|  |  |  |  |  | Не расцепление 2ч при (Iн>63) 1ч при (Iн<=63) | Расцепление 2ч при (Iн>63) 1ч при (Iн<=63) |
|  |  |  |  |  | 1.05Iн | 1.3Iн |
| B, C, D | 1.13Iн | 1.45Iн | 2.55Iн |  |  |  |

С - применяется для осветительных сетей.

В -  применяется для осветительных сетей с удаленным потребителем.

D - обеспечивают защиту установок с высокими значениями пусковых токов (двигатели, иногда лампы с пуско-ругулируещем устройством, трансформаторы).

## Автоматические выключатели серии АЕ 20

Структура условного обозначения

АЕ 20Х1Х2Х3  – Х4Х5Х6  – Х7Х8 – Х9Х10 – Х11:

АЕ - выключатель автоматический; 
    20 - номер серии; 
    Х1 - величина выключателя в зависимости от номинального тока
        1- 10А; 2 - 16 А; 3 - 25 А; 4 - 63 А; 5 - 100 А; 6 – (изначально - 160 А, в настоящее время АЕ206Х выпускают с номинальным током до 250А); автоматы АЕ201Х АЕ202Х не выпускаются, их можно заменить на АЕ203Х.
    Х2 – условное обозначение числа полюсов и наличия расцепителей:

2 – в трех полюсном корусе, в двух фазах электромагнитный расцепитель; 
        3 – трехполюсные с электромагнитными расцепителями тока; 
        4 - однополюсные с электромагнитными и тепловыми расцепителями тока;

5 – в трёх полюсном корпусе, в двух фазах тепловой и электромагнитные расцепители; 
        6 – трехполюсные с электромагнитными и тепловыми  расцепителями тока; 
        9 – трехполюсные с тепловыми расцепителями тока; 
    Х3 - буквы М, ММ, МП изначально определяли модернизацию (М) и повышенную предельную коммутационную способность (П). В настоящее время это не однозначно. 
    Х4 - наличие свободных контактов: 
        1 - без свободных контактов; 
        2 - один замыкающий свободный контакт; 
        3 - один размыкающий свободный контакт; 
        4 - один замыкающий и один размыкающий свободные контакты; 
    Х5 - дополнительные расцепители 
        0 - без дополнительных расцепителей; 
        2 - независимый расцепитель;
    Х6 - температурная компенсация и регулировка номинального тока теплового расцепителя 
        Р - регулировка номинального тока тепловых расцепителей и температурная компенсация; 
        Н - регулировка номинального тока тепловых расцепителей без температурной компенсации; 
        Б - без регулировки номинального тока тепловых расцепителей и температурной компенсации для распределительных пунктов; 
        0 - без регулировки номинального тока тепловых расцепителей и температурной компенсации;
    Х7Х8 - степень защиты (00 - IР00; 20 - IР20); 
    Х9Х10 - климатическое исполнение 
        У, Т категории размещения 3 (без оболочки, степени защиты IР00) по ГОСТ 1515069, 
        У, Т, УХЛ категории размещения 2 (в оболочке степени защиты IР54); 
    Х11 - класс износостойкости (А первый; Б второй).

Приведенная выше схема не означает, что автоматы выпускаются во всех её комбинациях, смотри таблицу3.

### Автоматические выключатели серии ВА

Структура условного обозначения серии ВА,  за исключением  автоматических выключателей с монтажом под din-рейку и автомата ВА1626.

ВА Y1Y2Y3Y4  – Х1Х2  Х3Х4  Х5Х6 -А1А2А3А4: 
   	ВА - выключатель автоматический; 
    	Y1Y2– серия автоматического выключателя,

Y3Y4 – максимальный номинальный ток: 36 – 400А, 29 – 63А,  25 – 50А, 31 – 100А, 35 – 400А, 38 – 500А, 39 – 630А, 41 – 1000А, 43 – 2000А;

Х1 - число полюсов и количество максимальных расцепителей тока:

1- однополюсный с максимальным расцепителем тока;

2 – двухполюсные максимальным расцепителем тока в каждом полюсе;
        	3 - трехполюсные с максимальным расцепителем тока в каждом полюсе;

6 - двухполюсные выключатели постоянного тока;
        		8 – двухполюсные  с максимальные расцепители тока, в  3-х полюсном корпусе; 
    	Х2 - исполнение максимальных расцепителей тока в зоне защиты:

0 – отсутсвуют;

2 – расцепитель в зоне токов короткого замыкания

3 - расцепитель в зоне токов короткого замыкания, (для автоматов ВА13, ВА29 расцепитель в зоне токов короткого замыкания с замедлением срабатывания, для автоматов ВА55, ВА 53 полупроводниковый расцепитель МРТ1, для автомата ВА16 – комбинированный) ; 
        		4 - расцепитель в зоне токов короткого замыкания и перегрузки; 
    	Х3Х4 - исполнение по дополнительным сборочным единицам (табл. 1)
    	Х5 - вид привода и способ установки выключателя: 
        		1 - ручной привод, стационарное исполнение;

2 – врубной, ручной привод;

3 - электромагнитный привод, стационарное исполнение; 
        		5 - ручной дистанционный привод, выдвижное исполнение; 
        		7 - электромагнитный привод, выдвижное исполнение; 
    	Х6 - исполнение по дополнительным механизмам: 
        		0 - дополнительные механизмы отсутствуют; 
        		5 - ручной дистанционный привод для оперирования через дверь распредустройства; 
        		6 - устройство для блокировки положения "Отключено" выключателя стационарного исполнения;

7 – дополнительный замок;

8 – дополнительный замок и концевых выключателей положения автомата;

9 –врубной, электромагнитный привод.

А1А2 - степень защиты по ГОСТ 1425569: 
        20 - IР20; 
        00 - IР00;

А3А4 - климатическое исполнение и категория размещения (УХЛ3.1, УХЛ3, Т3) по ГОСТ 1515069 и ГОСТ 15543.189.

Исполнения по дополнительным сборочным единицам                   Таблица 1.

|  | Условное обозначение исполнения по дополнительным сборочным единицам |
| --- | --- |
|  | 00 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 22 | 23 | 25 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 |
| Свободные контакты | - | + | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + | + | + | - |
| Независимый расцепитель напряжения | - | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | + |
| Нулевой расцепитель напряжения | - | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | + | - | + | - |
| Минимальный расцепитель напряжения | - | - | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | + | - | + | - | - |
| Вспомогательный контакт сигнализации автоматического отключения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |

Приведенная выше схема не означает, что автоматы выпускаются во всех её комбинациях.

Автоматические выключатели модульной конструкции.

.

Таблица 2.

| Марка автома-тического выключа-теля. Кол-во полюсов | Исполнение по ГОСТ Р, МЭК Напряжение Un | Характеристика расцепителей (ЭР+ТР) | Перечень номинальных токов выключателя, А | Отклю-чающая способность (МЭК898): Icn (МЭК947): -Ics (номин.) -Icu (предель-ная (П); Класс токоограничения | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматов с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А. |
| ВА2227-11 | ГОСТ Р 50345-92 ~220В | 7In, 10In | 10, 16, 25 |  | кнопочный |
| ВА61F29 | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898) ~220/380В | В, С, D | 6.3, 8 | 1.5кА | ИзнОбщ>12500 ИзнКомм>4000 Есть исполнение для АЭС Россия |
|  |  |  | 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | 3кА |  |
|  | ГОСТ Р 50030.2 (МЭК 60947.2) ~220/380В -60/110В | Z, L | 0.5, 0.8, 1, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8 | (П)1.5кА |  |
|  |  |  | 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | (П)3кА |  |
|  |  | K | 0.5, 0.8, 1, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8 | (П)1.5кА |  |
|  |  |  | 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | (П)3кА |  |
| ВА61H29 |  | Только ЭР Z, L, K | См. выше | См. выше |  |
| ВА61E29 | Без расцепителей (выключатель нагрузки) |  |
| ВА60-26 1, 2, 3 | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898) ТУ16-90 ИГКЖ.641252.231ТУ ~220/380В | В, С, D, L | 0.3, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40 | однополюсные 0.3…10А -1.5кА 12.5…40А -3кА двух-, трех полюсные 0.3…5А – 1.5 6.3…40 – 2кА при 220, cos ( =0.9 | ИзнОбщ>10000 ИзнКомм>10000 Смещённое вверх крепление к din-рейке ширина модуля 12.5 мм Молдова |
| ВА6629 1, 1+N, 2, 2+N, 3, 3+N | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898) ~220/380В | В, С, D | 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 5, 6.3 | 1.5кА | Исполнения: с доп. контаткт: 2з,2р,1з1р,1з,1р; с незав. расц: ~12, ~24, ~220 ИзнОбщ-10000 ИзнКомм-10000 Молдова |
|  |  |  | 10, 12.5, 16, 20, 25 | 3кА |  |
|  |  |  | 40, 50, 63 | 4.5кА |  |
|  |  |  |  | 3 класс огр. |  |
| ВМ40 1,1+N, 2, 3, 3+N | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В -48В | В, С | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | 4.5кА | ИзнОбщ>10000 ИзнКомм>4000 Россия |
|  |  |  | 40 | 3кА |  |
| ВМ40 1, 2, 3 | ГОСТ Р 50030.2-90 (МЭК 60947.2) ~230/400В –48/90 | G, L G-4In L-8In | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32 | (П)6кА | ИзнОбщ-8500 ИзнКомм-1500 Россия |
|  |  |  | 40, 50, 63 | (П)4кА |  |
| ВА1626 1 | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898) ~230В | D | 6, 10, 16, 20, 25, 32 | 3.1кА | ИзнОбщ-1200 ИзнКомм-400 Россия |

Автоматические выключатели модульной конструкции. Продолжение таблицы 2.

| Марка автома-тического выключа-теля. Кол-во полюсов | Исполнение по ГОСТ Р, МЭК Напряжение Un | Характеристика расцепителей (ЭР+ТР) | Перечень номинальных токов выключателя, А | Отклю-чающая способность (МЭК898): Icn (МЭК947): -Ics (номин.) -Icu (предель-ная (П); Класс токоограничения | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматов с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А. |
| ВА2329 1, 2 | ГОСТ 30011.2-95 ~220/380 | G, K ТР: -120010, -220010 ЭР+ТР: -230010, -230010 | 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | 4кА | ИзнОбщ-10000 ИзнКом-1500 Россия |
| ВА2429 «Элта» 1, 2, 3 | ГОСТР50345 (МЭК 60898) ~230/400В | В, С | 6.3,10, 16, 20, 25 | 1.5кА, 3кА мало данных | ИзнОбщ-25000 ИзнКомм-10000 Росссия |
|  |  |  | 31.5,40 ,50 ,63 | 4.5кА |  |
| ВА4729 ИЭК 1, 2, 3, 4 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | B, С, D | 0.5, 1, 1.6, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63А | 4.5кА | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-6000 ™ Россия, сборка Китай |
| ВА47-100 ИЭК 1, 2, 3, 4 | ГОСТР50345 (МЭК 60898) ~230/400В | В,С,D | 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 10кА | ™ Россия, сборка Китай |
| ВА 101 ДЭК 1, 2, 3, 4 | ГОСТР50345 (МЭК 60898) ~230/400В | В, С, D | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 3кА | ИзнОбщ- ИзнКомм-4000 Россия |
| ВА 102 ДЭК 1, 2, 3, 4 | ГОСТР50345 (МЭК 60898) ~230/400В | В, С, D | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 3кА | ИзнОбщ- ИзнКомм-4000 ™ Россия, сборка Китай |
| ВА 103 ДЭК 1, 2, 3, 4 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | В, С, D | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 6кА | ИзнОбщ- ИзнКомм-10000 ™ Россия, сборка Китай |
| ВА201 ДЭК 1, 2, 3, 4 | ГОСТР50345 (МЭК 60898) ~230/400В | С, D | 63, 80, 100 | 6кА | ИзнОбщ- ИзнКомм-4000 ™ Россия, сборка Китай |
| ВА 6929 «ЭКС» 1, 2, 3, 4 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | В, С | 2,4,6,10,16,20,25,32,40, | 6кА | ИзнОбщ- ИзнКомм- ™ Россия, сборка Китай |
|  |  |  | 50,63 | 4кА |  |
| ВА69-100 «ЭКС» 3 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | С | 80, 100 | 10кА | ИзнОбщ- ИзнКомм- ™ Россия, сборка Китай |
| ВА 77-29 «ЩИТ» 1, 2, 3 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | С | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 4.5кА | ИзнОбщ- ИзнКомм-10000 ™ Россия, сборка Китай |
| ВА 78-29 «ЩИТ» 1, 2, 3 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | С | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 6кА | ИзнОбщ- ИзнКомм ™ Россия, сборка Китай |
| ВА 77-31 «ЩИТ» 1, 2, 3, 4 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | С | 63, 80, 100 | 6кА | ИзнОбщ- ИзнКомм- ™ Россия, сборка Китай |

Автоматические выключатели модульной конструкции. Продолжение таблицы 2.

| Марка автома-тического выключа-теля. Кол-во полюсов | Исполнение по ГОСТ Р, МЭК Напряжение Un | Характеристика расцепителей (ЭР+ТР) | Перечень номинальных токов выключателя, А | Отклю-чающая способность (МЭК898): Icn (МЭК947): -Ics (номин.) -Icu (предель-ная (П); Класс токоограничения | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматов с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А. |
| ВА 47-63 «ЭКФ» 1, 2, 3, 4 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | В, С, D | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 6кА | ИзнОбщ- ИзнКомм-10000 ™ Россия, сборка Китай |
| ВА47-100 «ЭКФ» 1, 2, 3, 4 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | В, С, D | 80, 100 | 10кА | ИзнОбщ- ИзнКомм-10000 ™ Россия, сборка Китай |
| АВ63 «Овимэкс» 1, 2, 3 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | С | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 4.5кА | ИзнОбщ- ИзнКомм-6000 ™ Россия, сборка Китай |
| АВД100 «Овимэкс» 3 | ГОСТР50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | С | 80, 100 | 6кА | ИзнОбщ- ИзнКомм-6000 ™ Россия, сборка Китай |
| Doepke DLS 5 1, 2, 3, 4 | МЭК 60898 ~230/400В -60В | B, С, D | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 6кА | ИзнКомм>4000 Германия |
| Doepke DLS 5 1, 2, 3, 4 | МЭК 60898 ~230/400В -60В | B, С, D | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 В: 6-63А, С: 0,5-32А, D: 10-32А | 10кА | ИзнКомм>4000 Германия |
| Hager МX, MY 1, 2, 3 | МЭК 60898 ~230/400 | B, С | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40 | 4.5кА 3 кл. токоогр. | Германия |
| Hager MBS, MCS 1, 3 | МЭК 60898 ~230/400 | MBS: B MCS: С | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 6кА 3 кл. токоогр | Новая серия Германия |
| Hager MCN, MBN 1, 1+N, 2, 3, 3+N | МЭК 60898 ~230/400 | MCN: B MBN: С | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 6кА 3 кл. токоогр | Германия |
| Hager NB, NC, ND 1, 2, 3, | МЭК 60898 ~230/400 | NB: B NC: С ND: D(1,3 пол.) | 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 В: 6-63А, С,D: 0,5-63А | 10кА 3 кл. токоогр | Германия |
| Siemens 5SQ2 1, 1+N, 2, 3, 3+N | МЭК 60898 ~230/415В -60/110В | B, C | 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 В: 6-63А, С: 0.5-63А | 3кА | Германия Сборка-Греция |
| Siemens 5SX2 1, 1+N, 2, 3, 3+N | МЭК 60898 ~230/415В -48/110В | B, C | 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 В: 6-63А, С: 0.3-63А | 6кА 3 кл. токоогр | Германия |
| Siemens 5SX4 1, 1+N, 2, 3, 3+N | МЭК 60898 ~230/415В -48/110В | B, C | 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 В: 6-63А, С: 0.5-63А | 10кА 3 кл. токоогр | Германия |
| Siemens 5SX5 1, 1+N | МЭК 60898 ~240/415В -220/440В | B, C | 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 В: 6-63А, С: 0.5-32А | 4.5кА 3 кл. токоогр | Германия |

Автоматические выключатели модульной конструкции. Продолжение таблицы 2.

| Марка автома-тического выключа-теля. Кол-во полюсов | Исполнение по ГОСТ Р, МЭК Напряжение Un | Характеристика расцепителей (ЭР+ТР) | Перечень номинальных токов выключателя, А | Отклю-чающая способность (МЭК898): Icn (МЭК947): -Ics (номин.) -Icu (предель-ная (П); Класс токоограничения | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматов с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А. |
| Siemens 5SP4 1, 1+N, 3, 3+N | МЭК 60898 AC250/440В | C, D | 63, 80, 100, 125 | 4.5кА | Германия |
| ABB S230R 1, 2, 3, 4 | МЭК 60898 ГОСТР50345-99 ~230/400В | С | 6, 10, 16, 20, 32, 40, 50, 63 2, 4 полюсн: 6-40А | 4.5кА 3 кл. токоогр | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-10000 Сборка Россия |
| ABB S240 | МЭК 60898 | С | 6, 8, 10, 13, 16, 20, 32, 40 | 4.5кА | Снят с пр-ва |
| ABB S250 1, 1+N, 2, 3, 4 | МЭК 60898 ГОСТР50345-99 ~230/400В -60/110 | В, С | 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 В: 6-63А, С: 0.5-63А | 6кА 3 кл. токоогр | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-10000 Германия |
|  | МЭК 60947.2 | К | 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | (П)10кА 3 кл. токоогр | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-10000 |
| ABB S260 | МЭК 60898 | B, C, D | 0.5-63 | 6кА | Снят с пр-ва |
| ABB S270 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4 | МЭК 60898 ГОСТР50345-99 ~230/400 -60/110В | В, С, D | 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 B: 6,10-63А, С: 0,5-63А | 10кА | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм (<32A)-20000 ИзнКомм (>32A)-10000 Германия |
|  | K: МЭК 60947.2 ГОСТ Р 50030.2-99 Z: МЭК 60947.2 ~230/400 -60/110В | K, Z Z:1,2,3,4 полюса | 0.5, 1, 1.6, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 К: 0.5-63А, Z: 0,5-10,16-63А | (П)15кА |  |
| ABB S280 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4 | МЭК 60898 ГОСТ Р 50345-99 ~230/400В -60/110В | B, C, D | 0.5, 1, 1.6, 2, | бесконечна | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм (<32A)-20000 ИзнКомм (>32A)-10000 Германия |
|  |  |  | 3, 4, 6, 8, 50, 63 | 10кА |  |
|  |  |  | 10, 13, 16, 20, 25, | 25кА |  |
|  |  |  | 32, 40 | 15кА |  |
|  |  |  | 80, 100 B: 6,10-100А, С: 0,5-100А | 6кА |  |
|  | МЭК 60947.2 ГОСТ Р 50030.2-99 ~230/400 -60/110В | K, Z K:-1,2,3,4 полюса | 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.6, 2, | бесконечна |  |
|  |  |  | 3, 4, 6, 8, 50, 63 | (П)15кА |  |
|  |  |  | 10, 13, 16, 20, 25 | (П)25кА |  |
|  |  |  | 32, 40 | (П)20кА |  |
|  |  |  | K: 0.2-63А Z:0.5,1-10,16-63А |  |  |
| ABB S290 1,2,3,4 | МЭК 60898 ГОСТ Р50345-99 ~230/400 -60/110В | С, D | 80, 100, 125 С: 80-125, D: 80,100 | 10кА 3 кл. токоогр | Германия |
| Legrand DX Стандарт 1, 1+N, 2, 3, 4 | МЭК 60898 ~230/400В | В, С (Для 1+N полюса – С) | 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 6кА | Франция |
| Legrand DX 1, 2, 3, 4 | МЭК 60898 МЭК 60947.2 ~230/400В | В, С, D | 1, 2, 3, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 6кА (П)10кА 3 класс ТО | Франция |
| Legrand DX-h 1, 2, 3, 4 | МЭК 60898 МЭК 60947.2 ~230/400В | С | 1, 2, 3, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 10кА (П)12.5-25кА 3 кл. токоогр | Франция |

Автоматические выключатели модульной конструкции. Продолжение таблицы 2.

| Марка автома-тического выключа-теля. Кол-во полюсов | Исполнение по ГОСТ Р, МЭК Напряжение Un | Характеристика расцепителей (ЭР+ТР) | Перечень номинальных токов выключателя, А | Отклю-чающая способность (МЭК898): Icn (МЭК947): -Ics (номин.) -Icu (предель-ная (П); Класс токоограничения | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматов с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А. |
| Legrand DX 80-125А 1, 2, 3, 4 | МЭК 60947-2 | С, D | 80, 100, 125А 1 полюсные: 80А | 10кА | Франция |
| Moeller CLS6 1, 1+N, 2, 3, 3+N, 4 | МЭК 60898 ~230/400В | В, С | 2, 4, 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 В: 6-63А, С: 2-63А | 6кА 3 кл. токоогр | Германия |
| Moeller PLHT 1, 3 | МЭК 60898 ~230/400В | С | 80, 100 | 20кА | Германия |
|  |  |  | 125 | 15кА |  |
| Merlin Gerin ВА63 Домовой 1, 1+N, 2, 3 | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898) ~230/400В | С | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 4.5 кА 3 кл. токоогр | Франция сборка Болгария |
| Merlin Gerin C60А 1, 2, 3, 4 | МЭК 60898 ГОСТ Р 50345-99 ~230/400В | В, С | 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 В: 6-63А, С: 2-63А | 4.5кА 3 класс огр. | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-20000 Франция, сборка Италия |
| DPN N 1+N | МЭК 60898 ГОСТ Р 50345-99 ~230В | В, С | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 4.5кА 3 класс огр. | Франция |
| Merlin Gerin C60N 1, 2, 3, 4 | МЭК 60898 ГОСТ Р 50345-99 ~230/400В | В, C, D | 0.5, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 В: 1-63А С,D: 0.5-63А | 6кА 3 класс огр. | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-20000 Франция, сборка Италия |
| Merlin Gerin C60H 1,1+N, 2, 3, 4 | МЭК 60898 ГОСТ Р 50345-99 ~230/400В | В, C, D | 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 10кА 3 класс огр. | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-20000 Франция сборка Италия |
| Merlin Gerin C60L 1, 2, 3, 4 | МЭК 60947.2 ГОСТ Р 50030.2-99 ~230/400В | В, C, D | 0.5, 0.75, 1, 2, 3, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 10кА | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-20000 Франция сборка Италия |
| Merlin Gerin C60LMA 2, 3 | МЭК 60947.2 ГОСТ Р 50030.2-99 ~230/400В | МА Без ТР | 1.6, 2.5, 4, 6.3, 10, 12.5, 16, 25, 40, | 15-25кА | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-20000 Франция сборка Италия |
| Merlin Gerin C120N 1, 2, 3, 4 | МЭК 60898 ГОСТР50345-99 ~230/400В | В, C, D | 63, 80, 100, 125 | 10кА 3 класс огр. | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-63А-10000, 80-125А-5000 Франция |
| Merlin Gerin C120H 1, 2, 3, 4 | МЭК 60898 ГОСТ Р 50345-99 ~230/400В | В, C, D | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 15кА 3 класс огр-я | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм-63А-10000, 80-125А-5000 Франция |
| Merlin Gerin C32H-DC 1, 2 | МЭК 60947.2 ГОСТ Р 50030.2 -125/250В | U Постоян. Напряж. | 1, 2, 3, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40 | 10кА 3 класс огр-я | Франция |

Автоматические выключатели модульной конструкции. Продолжение таблицы 2.

| Марка автома-тического выключа-теля. Кол-во полюсов | Исполнение по ГОСТ Р, МЭК Напряжение Un | Характеристика расцепителей (ЭР+ТР) | Перечень номинальных токов выключателя, А | Отклю-чающая способность (МЭК898): Icn (МЭК947): -Ics (номин.) -Icu (предель-ная (П); Класс токоограничения | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35мм din-рейка. Ширина модуля 18мм для автоматов с Iн до 63А, ширина модуля 27мм для Iн 80-125А. |
| EAZ MB 1, 2, 3 | МЭК 60898 ГОСТ Р 50345-99 ~230/400 | В, С | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 6кА | Болгария |

Выключатели до 630А. Однофазные автоматические выключатели.

Таблица 3

| Марка автома-тического выключа-теля. | Исполнение по ГОСТ. Напряжение Un | Габарит: Длинна / высота / ширина | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номиналь-ных токов –Iн, А | Коммутационная способность для ГОСТ Р 50345: Icn Для остальных ГОСТ и ТУ: предельная Icu, (П) | Дополнитель-ные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЕ 1031М-1 Тирасполь | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898) ~220/380В | 90х66.6х21 160г | В, C, D, L ЭР+ТР | 6, 10 ,16, 20, 25, 32, 40 | 2кА*** (~220В) Ics=3кА | ИзнОбщ-10000 ИзнКом-10000 Провод: 1…16мм² |
| АЕ 1031М-2 Тирасполь | ГОСТ 9098-93 ТУ16-522.021-78 ~220/380В | 90х66.6х21 160г | ТР (ЭР – нет) | 6, 10, 16, 20, 25 | (П)1кА (~220В) | ИзнОбщ-8500 ИзнКомм-1500 Провод: 1…16мм² |
| АЕ 2044М Тирасполь | ГОСТ Р 50345-99 МЭК 60898 ~220/380/440В | 165х92х х26 | C, D ЭР+ТР | 10, 12.5, 16 | 2.0кА*** (~220В) | ИзнОбщ- 4000 ИзнКомм- 4000 Провод: 1…25мм² |
|  |  |  |  | 16, 20, 25 | 3.0кА*** (~220В) |  |
|  |  |  |  | 31.5, 40, 50, 63 | 4.5кА*** (~220В) |  |
| АЕ 2031 Дагестан | ТУ 16522.064-82 660В | 145х103х х25 | ЭР 12Iн | 16, 25 |  | Возможность монтажа на 75-мм din рейку |
| АЕ 2034 Дагестан | ТУ 16522.064-82 660В | 145х103х х25 0.32кг | ЭР+ТР 12Iн | 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25 |  | Возможность монтажа на 75-мм din рейку |
| АЕ 2541М- 10 Черкесск | ГОСТ 9219-88 ТУ16-522-143-79 ~380В -110В | 173+(38.5х2)х105х25 | ЭР | 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25 |  | ИзнОбщ- 40000 |
|  |  |  | ~(2, 5, 10)Iн; -(1.3, 2, 5, 10)Iн |  |  |  |
|  |  |  | ~(2, 5, 10)Iн; -(2, 5, 10)Iн | 31.5, 40, |  |  |
|  |  |  | ~(5, 10)Iн -(5, 10)Iн | 50, 63 |  |  |
| АЕ 2542М- 10 Черкесск | ГОСТ 9219-88 ТУ16-522-143-79 ~380В -220В | 173+(38.5х2)х105х50 | ЭР см. АЕ 2541М | 0.6-63 как у АЕ 2541М |  |  |
| АЕ 2544М- 10 Черкесск | ГОСТ 9219-88 ТУ16-522-143-79 ~380В -110В | 173+(38.5х2)х105х25 | ЭР +ТР см. АЕ 2541М | 0.6-63 как у АЕ 2541М |  | ИзнОбщ- 40000 |
| А 3161* | 220В | 154х87х34 | ЭР+ТР | 15, 20, 25, 30, 40, 50 |  | Снято с производства. |
| А63-1М | ТУ16-91 ИКЖШ.64112.001ТУ ~380В или -110В | 110x75x28 | ЭР 1.3Iн, 2Iн, 5Iн, 10Iн для 40А 10Iн | 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 40 | (П)2кА ~220В (П)1.8кА ~380В (П)2.5кА -110В cos(=0.45 | Для 0,6-25А ИзнОбщ-30000 ИзнКомм-16000 Для 40А ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-8000 А63С- для цепей чувствительных к коммутационным перенапряжением |
| А63С-1М |  |  |  |  |  |  |
| А63-1МГ | ТУ16-91 ИКЖШ.64112.001ТУ ~380В или -110В | 110x75x28 | ЭР с гидр-м замедлением. | 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25 |  |  |
| А63С-1МГ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | мгн.: 10Iн не откл при 1.05 Iн <1ч откл при 1.35 Iн > 0.5ч |  |  |  |

Выключатели до 630А. Однофазные автоматические выключатели.

Продолжение таблицы 3.

| Марка автома-тического выключа-теля. | Исполнение по ГОСТ. Напряжение Un | Габарит: Длинна / высота / ширина | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номиналь-ных токов –Iн, А | Коммутационная способность для ГОСТ Р 50345: Icn Для остальных ГОСТ и ТУ: предельная Icu, (П) | Дополнитель-ные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВА 1626-14 | ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898) ~230В | 90х62х17.5 | ЭР+ТР D | 6, 10, 16, 20, 25, 32 | 3.1кА*** (~220В) | ИзнОбщ-12000 ИзнКомм-4000 Россия |
| ВА 2227-11 | ГОСТ Р 50345-92 ~220В | 90х47,5х 17,5 | ЭР+ТР 6Iн | 6.3 | 1.2кА*** | ИО=20000 кнопочный |
|  |  |  |  | 10 | 1.5кА*** |  |
|  |  |  |  | 16 – 40 | 3кА*** |  |
| ВА 21-29-12 | ТУ16-90 ИКЖШ.641211.002ТУ ~380В -240В | 120+(13.5х2) х100х35 | ЭР ~1.5Iн, ~3Iн, ~12Iн -6Iн, -12Iн | 0.6, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | (П)6кА (~380В) (П)8кА (-240В) | ИзнОбщ-30000 ИзнКомм-16000 Замедление гидравлическое. Доп. Ус-ва: свободные контакты, нез. Расцеп. Ус-во блокировки «отключено» Кожух IP54 |
| ВА 21-29-14 |  |  | ЭР с гидр-м замедлением |  |  |  |
|  |  |  | Мгн.:~6Iн, ~12Iн, -6Iн |  |  |  |
|  |  |  | Не откл 1.05Iн<1ч Откл: -для12Iн: 1.2Iн<0.5ч -для 6Iн 1.35Iн<0.5ч |  |  |  |
| ВА 21-29Т- 12 | ТУ16-90 ИКЖШ.641211.002ТУ -240В | 120+(13.5х2) х100х88 | ЭР -1,5In, -6In | 0.6, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | (П)6кА 600В | ИзнОбщ-30000 ИзнКомм-16000 Т - исполнение для транспорта |
| ВА 21-29Т- 14 |  |  | ЭР с замедлением -6In |  |  |  |
| ВА 83-29-12 | ~380В | 100х93х27 | ЭР 7Iн, 10Iн | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | 3.8кА*** | ИзнОбщ-20000 |
| ВА 83-29-14 | ~380В |  | ЭР+ТР 7Iн , 10Iн |  | 3.8кА*** | ИзнОбщ-20000 |

*** - Данные приблизительные, уточняйте у поставщика.

# Выключатели до 630А. Двухфазные автоматические выключатели.

Таблица 4

| Марка автома-тического выключателя. | Стандарт, Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряжение (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номиналь-ных токов –Iн, А | Предельная коммутационная способность | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А 3711Б | ГОСТ Р 50030.2 2АК.299.031ТУ 320х160х х112 | ~660В | См. А 3712Б | Б - токоограничивающий Ф - не токоограничивщ. ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Дополн. см. А3716 |
|  |  | -440В | ЭР 600, 750, 960А | 160 | 110кА |  |
| А 3711Ф |  | ~380В 50Гц, ~380В 400Гц | См. А3712Ф |  |
|  |  | -220В | ЭР 600, 750, 960А | 160 | 25кА |  |
| А 3713Б | ГОСТ Р 50030.2 2АК.299.031ТУ 320х160х х112 | ~660В | См А 3714Б | ПР –полупроводниковый расцепитель Iбн - базовый номинальный Iнр - номинальный рабочий, регулируемый. Б - токоограничивающий ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Дополн. см. А3716 |
|  |  | -440В | ЭР: 960А + ПР в зоне КЗ: 2Iнр, 4Iнр, 6Iнр t: 4, 8, 16 сек ПР в зоне перегрузки: 1.25 | Iбн | Iнр | 110кА |  |
|  |  |  |  | 32 | 20, 25, 40 |  |  |
|  |  |  |  | 63 | 40, 50, 63, 80 |  |  |
|  |  |  |  | 125 | 80, 100, 125, 160 |  |  |
| А 3713БС |  | ~660В | Класс применения В! См 3-х фазные А 3714БС (С-селективный) |
| А3713БР | 2АК.259.017ТУ | ~660В | См. А3714БР | Б - токоограничивающий Р – морской Регистр Дополн. см. А3776БР |
|  |  | -440В | См. А3713Б –440В | 100кА |  |
| А 3715Б | ГОСТ Р 50030.2 2АК.299.031ТУ 320х160х х112 | ~660В | См. А 3716Б | Б - токоограничивающий ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Дополн. см. А3716 |
|  |  | -440В | ЭР и ТР | 16 | 5кА |  |
|  |  |  | 600А |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 6кА |  |
|  |  |  |  | 25 | 8кА |  |
|  |  |  | 600, 960А | 32 | 16кА |  |
|  |  |  |  | 40 | 26кА |  |
|  |  |  |  | 50 | 35кА |  |
|  |  |  |  | 63 | 40кА |  |
|  |  |  |  | 80 | 60кА |  |
|  |  |  |  | 100 | 80кА |  |
|  |  |  |  | 125, 160 | 100кА |  |
| А 3715Ф |  | ~380В | См. А 3716Ф | Ф - не токоограничивщ. ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Дополн. см. А3716 |
|  |  | -220В | ЭР и ТР | 16 | 5кА |  |
|  |  |  | 600А |  |  |  |
|  |  |  |  | 20, | 6кА |  |
|  |  |  |  | 25 | 8кА |  |
|  |  |  | 600, 960А | 32, | 16кА |  |
|  |  |  |  | 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160 | 25кА |  |
| А3717Б | ГОСТ Р 50030.3 320х160х х112 | ~380, -220 | Без максимальных расцепителей | 160А | Электродинамич. стойк-ть 2кА | Б - токоограничивающий Ф - не токоограничивщ. ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 |
| А3717Ф |  | ~660, -400 |  |  |  |  |
| А 3771БР | 2АК.259.017ТУ 260х160х х112 | ~660В | См. А 3772БР | Б - токоограничивающий Р – морской Регистр ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Дополн. см. А3776БР |
|  |  | -440В | ЭР | 25 | 8кА |  |
|  |  |  | 160, 200, 250, 320А |  |  |  |
|  |  |  | 320, 400, 500, 630А | 63 | 40кА |  |
|  |  |  | 630, 800, 1000, 1400, 1600А | 160 | 100кА |  |

# Выключатели до 630А. Двухфазные автоматические выключатели.

Продолжение таблицы 4

| Марка автома-тического выключателя. | Стандарт, Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номинальное напряжение (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номиналь-ных токов –Iн, А | Предельная коммутационная способность | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А 3775БР | 2АК.259.017.ТУ 260х160х х112 | ~660В | См. А3776БР | Б - токоограничивающий Р – морской Регистр ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Дополн. см. А3776БР |
|  |  | -440В | 160, 200, 230, 320А | 16 | 5кА |  |
|  |  |  |  | 20 | 6кА |  |
|  |  |  |  | 25 | 8кА |  |
|  |  |  | 320, 400, 500, 630А | 32 | 16кА |  |
|  |  |  |  | 40 | 26кА |  |
|  |  |  |  | 50 | 3кА |  |
|  |  |  |  | 63 | 40кА |  |
|  |  |  | 630, 800, 1000А | 80 | 60кА |  |
|  |  |  |  | 100 | 80кА |  |
|  |  |  |  | 125, 160 | 100кА |  |
| А 3791Б | ТУ 16-522.147-80 400х160х х225 | ~660В | См. А3792Б |
|  |  | -440В | ЭР 2400, 3800А | 630 | Ics=110кА при τ=15мс | См А3792Б токоограничивающий |
| А3791У | 400х160х х225 См. 3792У | -440В | ЭР 2400, 3800 | 630 | 50кА | ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-3000 Доп. См. 3792У |
| А3793Б | ТУ 16-522.147-80 400х160х х225 | ~660В | См. А3794Б | Уставки по времени: в зоне КЗ для In 40-160А: t=мгн, 0.2, 0.4, 0.6с для Iт 250-630А: t=мгн, 0.1, 0.2, 0.3с в зоне перегрузки t=4, 8, 16с Токоограничивающий Доп. См. А 3794Б |
|  |  | -440В | ЭР+ПР |  | Ics=25кА при τ=15мс |  |
|  |  |  | ЭР: 2400А | 40, 63, 100, 160 |  |  |
|  |  |  |  | 250, 400 | Ics=110кА при τ=15мс |  |
|  |  |  | ЭР: 3800А | 630 |  |  |
|  |  |  | ПР в зоне КЗ 2, 4, 6Ip ПР в зоне перегрузки 1.25Ip | х0.63, 0.8, 1.0 (регулируе-мая уставка), Ip |  |  |
| А 3793С |  | ~660В | См. 3794БС | Уставки по времени: в зоне перегрузки t=4, 8, 16с Токоограничивающий Доп. См. А 3794Б |
|  |  | -440В | ПР |  | Ics=25кА при τ=15мс |  |
|  |  |  | ПР в зоне КЗ 2, 4, 6Ip ПР в зоне перегрузки 1.25Ip | 40, 63, 100, 160 |  |  |
|  |  |  |  | 250, 40, 630 | Ics=110кА при τ=15мс |  |
|  |  |  |  | х0.63, 0.8, 1.0 (регулируе-мая уставка), Ip |  |  |
| А3797С |  | ~660В, -440 | Без максимальных расцепителей | 630 |  |  |
| АЕ 2042-10Б | 164х75х90 | ~660В, -220В | РЭ | 10 –100А см. АЕ 2046-10Б |  |
| АЕ 2045-10Б | 164х75х90 | ~660В, -220В | РЭ+РТ |  |  |
| АЕ 2545М-10 | ГОСТ 9219-88 ТУ16-522-143-79 176(250)х х105х50 | ~380В -220В | ЭР+ТР ~(5, 10)Iн -(5, 10)Iн | 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 3.2, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 |  |  |
| АП50Б2М | ГОСТ 9098-78 ТУ 16-522.139-78 138х89х81 в кожухе: 222х157х х152.5 | ~500В, -220В | ЭР 3.5Iн, 10Iн | 1.6, 2.5, 4, 6.3, 10, 16, 25, 40, 50, 63 | 0.3-6кА см. АП50Б 3МТ | Д - Нез. Расц: ~110, 127, 220, 380, 400, 415, 440, -220В. Дополнительно: См. АП50Б3МТ |
| АП50Б2МТ |  |  | ЭР+РТ 3.5Iн, 10Iн |  |  |  |
| АП50Б 1М2ТД |  |  | РТ, +ЭР в одном полюсе, +Нез.Расц. 3.5Iн, 10Iн |  |  |  |

# Выключатели до 630А. Двухфазные автоматические выключатели.

Продолжение таблицы 4

| Марка автома-тического выключателя. | Стандарт, Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номинальное напряжение (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номиналь-ных токов –Iн, А | Предельная коммутационная способность | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АК 50Б2М | ГОСТ 9098-78 ТУ16-522.136-78 120х110 х61 в кожухе: 269х148х х157 | ~380В 50Гц | См. АК50Б2М | ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 |
|  |  | ~380В 400Гц |  |  |
|  |  | -320В | ЭР 6Iн | 1, 2 | 30кА |  |
|  |  |  |  | 4, 5, 6.3 | 20кА |  |
|  |  |  |  | 8, 10, 16, 20, 25 | 10кА |  |
|  |  |  |  | 31.5, 40, 50 | 5кА |  |
| АК 50Б2МГ |  | ~380В 50Гц | См. АК503МГ |  |
|  |  | -320В | ЭР с замедлением 6Iн мгн. не откл при 1.1 Iн <1ч откл при 1.35 Iн > 0.5ч | 1, 2 | 30кА |  |
|  |  |  |  | 4, 5, 6.3 | 20кА |  |
|  |  |  |  | 8, 10, 16, 20, 25, | 10кА |  |
|  |  |  |  | 31.5, 40, 50 | 5кА |  |
| ВА 0436- -82 | ГОСТ 5098-78 ТУ16-92 БЕИВ.641453.001ТУ 175x75x117 2.1кг | -220В | ЭР |  |  | Для 16-250А: ИзнОбщ-16000 ИзнОбщ (с ЭП)-10000 Исполнения: для 16-250А Стац/выдвиж/врубное Для 320,400А страц Шина/кабель/накончн. Передн/заднее/комбинир Ручной/ручной чеоез дверь/ЭП Дополнительно: НезРасц ~110, 127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -24, 110, 220В ЭлектрПривод: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В, -110, 220В СвобКонт max 2з+2р |
|  |  |  | 250, 300, 400, 500, 630А | 80 | 8кА τ<0.01 |  |
|  |  |  | 750, 100, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000А | 250 | 35кА τ<0.01 |  |
|  |  |  | 3200, 4000А | 400 | 40кА τ<0.01 |  |
| ВА 0436- -84 |  | -220В | ТР+ЭР |  |  |  |
|  |  |  |  | 800А | 80, 100 | 35кА τ<0.01 |  |
|  |  |  |  | 1000А | 125, 160 |  |  |
|  |  |  |  | 1250А | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 1500А | 250 |  |  |
|  |  |  |  | 2000А | 320 | 40кА τ<0.01с |  |
|  |  |  |  | 2500А | 400 |  |  |
| ВА 06-36-82 |  | -220В | См. ВА04-36-82 | 80, 250 | См. ВА 04-36-42 |  |
| ВА 06-36-84 |  | -220В | См. ВА 04-36-84 | 80-250 | См. ВА04-36-84 |  |
| ВА 09-33 | новый | -220В | 800А | 40, 50, 63 80, 100 | 60кА при τ=0.01с | ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Также для пуска и останова АЭД |
|  |  |  | 1000А | 125, 160 |  |  |
| ВА 13-29-22 | ГОСТ 9098-78 ТУ 16-88 ИКЖШ.641152.021ТУ 157х111х х62 | ~660В | См. ВА13-29-32 | Дополнительно: Нез. Расц. ~36, 127, 220, 230, 400, 415, 440В -48, 110, 220В свободный контакт 1з+1р ИзнОбщ-30000 ИзнКомм-20000 |
|  |  | -440В | ЭР 6Iн | 0.6, 0.8, 1, 1.25, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | 10кА |  |
| ВА 13-29-23 |  | ~660В | См. ВА13-29-32 |  |
|  |  | -440В | ЭР+ТР 6Iн | См. ВА13-29-22 |  |
| ВА 21-29-2х | 107(120)х 100х63 | ~380 | См. ВА 21-29-3х | дополнительно: кожух IP54 (270х148х157 |
|  |  | -440 |  |  |
| ВА5135-8х |  | ~660В | См. ВА5135-3х |  |

# Выключатели до 630А. Двухфазные автоматические выключатели.

Продолжение таблицы 4

| Марка автома-тического выключателя. | Стандарт, Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номинальное напряжение (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номиналь-ных токов –Iн, А | Предельная коммутационная способность | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВА5139-82 | 225х100х х225 | -440В | 2500, 3200, 4000, 4800А | 630 | 110кА τ<0.01с | См. ВА5139-3х |
| ВА5139-83 |  |  | 6Iн | 160, 250, 320, 400, 500, 630 |  |  |
| ВА 5731-83 | ГОСТ Р 5003.2 ГОСТ 9098 | -220В | ЭР 500, 1000, 1200А | 100 |  |  |
| ВА 5731-84 |  | -220В | ЭР+ТР | 16 | 20кА | 2-х фазный корпус, см. ВА 5731-3х |
|  |  |  | 400А |  |  |  |
|  |  |  | 500А | 20 |  |  |
|  |  |  |  | 25 | 40кА |  |
|  |  |  |  | 31.5, 40 | 75кА |  |
|  |  |  | 1000А | 50, 63 |  |  |
|  |  |  | 1200А | 80, 100 |  |  |
| ВА 5735-6х |  | ~660В, -440В | 3-х фазный корпус, см. ВА 5735 |
| ВА 5735-8х |  | ~660В, -220В | 2-х фазный корпус, см. 5735 |
| ВА 57ф35-8х |  | ~380В, -220В | 2-х фазный корпус, см. 57ф35 |
| ВА 5739-6х |  | ~660В, -440В | 3-х фазный корпус, см. ВА 5739 |
| ВА 5739-8х |  | ~660В, -220В | 2-х фазный корпус, см. ВА 5739 |

# Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

# Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А 3114* | 235х110х105 | ~500В | ЭР+ТР 12Iн | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 85, 100 |  | Снято с производства. |
| А 3124* | 255х105х153 | ~500В | ЭР+ТР 12Iн | 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 110 |  | Снято с производства. |
| А 3134* | 400х100х210 | ~500В | ЭР+ТР 5.5Iн | 120, 140, 150, 160, 170, 200, 220, 230 |  | Снято с производства. |
| А 3144* | 560х215х140 | ~500В | ЭР+ТР 7Iн | 250, 300, 400, 500, 600 |  | Снято с производства. |
| А 3163* | 155х87х105 |  | ЭР+ТР | 16, 20, 25, 30, 40, 50 |  | Снято с производства. |
| А3712Б | ГОСТ Р 50030.2 2АК.299.031ТУ 320х160х х112 | ~660В | ЭР |  |  | Б – токоогранич. Ф – не токоогранич.. ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Изн-сть при пуске асинхр. Двиг. 300 Дополн. См. А3716 |
|  |  |  | 400А | 80 | 36(36)кА |  |
|  |  |  | 630, 1000, 1600А | 160 | 40(75)кА |  |
| А3712Ф |  | ~380В | ЭР | 80 | 25кА |  |
|  |  |  | 400А |  |  |  |
|  |  |  | 630, 1000, 1600А | 160 |  |  |
|  |  | ~380В 400Гц | 630А | 150 |  |  |
| А3714Б | ГОСТ Р 50030.2 2АК.299.031ТУ 320х160х х112 | ~660В | ЭР: 1600А ПР в зоне КЗ: 2In, 3In, 5In, 7In, 10In t: 4, 8, 16 сек ПР в зоне перегрузки: 1.25 | Iбн | Iнр |  | ПР –полупровод. Расцепитель Iбн – базовый номинальный Iнр – регулируемый номин. Рабочий Р- морской регистр С-селективный Б – токоогранич. Ф – не токоогранич.. ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Изн-сть при пуске асинхр. Двиг. 300 Б: Дополн. См. А3716 БР: Дополн. См. А3776БР |
|  |  |  |  | 32 | 20, 25, 32, 40 | 18(18)кА |  |
|  |  |  |  | 63 | 40, 50, 63, 80 | 36(36)кА |  |
|  |  |  |  | 125 | 80, 100, 125, 160 | 40(75)кА |  |
| А3714БР | 2АК.259.017ТУ | ~660В |  |  |  |  |  |
| А 3714БС | ГОСТ Р 50030.2 2АК.299.031ТУ 320х160х х112 | ~660В Класс применения В! | ЭР: 2000А ПР в зоне КЗ: 2In, 3In, 5In, 7In, 10In t: 0.1, 0.25 сек ПР в зоне перегрузки: 1.25 | Iбн | Iнр |  |  |
|  |  |  |  | 32 | 20, 25, 32, 40 | 18(18)кА |  |
|  |  |  |  | 63 | 40, 50, 63, 80 | 36(36)кА |  |
|  |  |  |  | 125 | 80, 100, 125, 160 | 40(75)кА |  |
| А3716Б | ГОСТ Р 50030.2 2АК.299.031ТУ 320х160х х112 | ~660В 50Гц, ~380В 400Гц | ЭР | ТР Уставка |  | Для 50Гц/400Гц | Б – токоогранич. Ф – не токоогранич.. ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Изн-сть при пуске асинхр. Двиг. 300 Допольнительные сборочные еденицы: Свободн. Контакты, Незав. расц-тель (~110В-440В, -24В, -110В, -220В.), Расц-тель нулевого напряжения (<0.3, См. ниже |
|  |  |  | 630А | 18 | 16 | 5.5(5.5) /5.5кА |  |
|  |  |  |  | 23 | 20 | 8.5(10)/6кА |  |
|  |  |  |  | 29 | 25 | 10(15)/9кА |  |
|  |  |  | 630А, 1600А | 37 | 32 | 15(20)/10кА |  |
|  |  |  |  | 46 | 40 | 15(20)/13кА |  |
|  |  |  |  | 57 | 50 | 20(30)/19кА |  |
|  |  |  |  | 72 | 63 | 20(30)/20кА |  |
|  |  |  |  | 92 | 80 | 30(45)/20кА |  |
|  |  |  |  | 115 | 100 | 35(60)/23кА |  |
|  |  |  |  | 145 | 125 | 35(60)/25кА |  |
|  |  |  |  | 185 | 160 50Гц | 40(75)/кА |  |
|  |  |  |  | 172 | 150 400Гц | /25кА |  |

# Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения | Марка автомати-ческого выключа-теля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А3716Ф | ГОСТ Р 50030.2 2АК.299.031ТУ 320х160х х112 | ~380В 50Гц, ~380В 400Гц | ЭР | ТР Уставка |  | Для 50Гц/400Гц | См. выше Uном – срабатывает) Uном для Б: 127, 220230, 240, 300, 380, 400, 415, 660 50Гц, 110, 220 пост.) Uном для Ф: 127, 220, 230, 240, 300, 380 50Гц, 110, 220 пост.) Электромагн. Привод (~127В, ~220В, ~380В, -110В, -220В) Выдвижное исполенение |
|  |  |  | 630А | 18 | 16 | 5.5/5.5кА |  |
|  |  |  |  | 23 | 20 | 10/6кА |  |
|  |  |  |  | 29 | 25 | 15/9кА |  |
|  |  |  | 630, 1600А | 37 | 32 | 20/10кА |  |
|  |  |  |  | 46 | 40 | 20/13кА |  |
|  |  |  |  | 57 | 50 | 25/19кА |  |
|  |  |  |  | 72 | 63 | 25/20кА |  |
|  |  |  |  | 92 | 80 | 25/20кА |  |
|  |  |  |  | 115 | 100 | 25/23кА |  |
|  |  |  |  | 145 | 125 | 25кА |  |
|  |  |  |  | 185 | 160 50Гц | 25кА |  |
|  |  |  |  | 172 | 150 400Гц | 25кА |  |
| А3718Б | ГОСТ Р 50030.3 320х160х х112 | ~660В | Без максимальных расцепителей | 160 | Электродинамич. Стойк-ть 2кА | Б – токоогранич. Ф – не токоогранич.. ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 |
| А3718Ф |  | ~380В 50Гц ~380В 400Гц |  | 160 50Гц 150 400Гц |  |  |
| А 3722 | 320х160х145 | ~ | ЭР | 250А | Н/д | Украина |
| А 3726 | 320х160х145 | ~ | ТР+ЭР | 160, 200, 250А | Н/д | Украина |
| А 3736* | 405х155х213 | СМ. А 3796 | ТР+ЭР | 250, 320, 400, 500, 630 | Н/д |  |
| А3772БР | 2АК.259.017ТУ 260х160х х112 | ~660В | ЭР |  |  | Б – токоогранич. Р- морской регистр. ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Изн-сть при пуске асинхр. Двиг. 300 |
|  |  |  | 160, 200, 250, 320А | 25 | 15кА |  |
|  |  |  | 320, 400, 500, 630А | 63 | 36кА |  |
|  |  |  | 630, 800, 1000, 1400, 1600А | 160 | 40(75)кА |  |
| А3776БР | 2АК.259.017.ТУ 260х160х х112 | ~660В | ЭР | ТР уставка |  |  | Б – токоогранич. Р- морской регистр. ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Изн-сть при пуске асинхр. Двиг. 300 Допольнительные сборочные еденицы: Свободн. Контакты, Незав. расц-тель (~110-440В, -24В, -110В, -220В.), Электромагн. Привод (~127В, ~220В, ~380В, -110В, -220В) |
|  |  |  | 160, 200, 250, 320А | 18 | 16 | 5.5(5)кА |  |
|  |  |  |  | 23 | 20 | 8.5(10)кА |  |
|  |  |  |  | 29 | 25 | 10(15)кА |  |
|  |  |  | 320, 400, 500, 630А | 37 | 32 | 15(20)кА |  |
|  |  |  |  | 46 | 40 | 15(20)кА |  |
|  |  |  |  | 57 | 50 | 20(30)кА |  |
|  |  |  |  | 72 | 63 | 20(30)кА |  |
|  |  |  | 630, 800, 1000, 1600А | 92 | 80 | 30(45)кА |  |
|  |  |  |  | 115 | 100 | 36(60)кА |  |
|  |  |  |  | 145 | 125 | 35(60)кА |  |
|  |  |  |  | 185 | 160 | 40(75)кА |  |
| А3792Б | ГОСТ 9098-78 (р4 п7.1) ТУ 16-522.147-80. | ~660В | ЭР 2500, 3200, 4000, 5000, 6300А | 630 | 28.6(50.5) кА | Доп. НезавРасц, , Нулевой Расц, Эл.Привод, Напряжения как у А3794Б |
| А3792У | 400(451)х х160х225 для шахт | ~1140 | ЭР 2500, 4000А | 630 | 42кА(660В) 25кА (1140В) при cosφ0.25 | Исполнения: Стац., переднее, кабель/шины, ручной привод, НезРасц ~110-440В, -48-110В, Нулевой ~110В, –110В Своб. Конт max 2з+2р |

# Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А3794Б | ГОСТ 9098-78 (р4 п7.1) ТУ 16-522.147-80 400х160х х225 | ~660В | ЭР+ПР | 250, 400 | 28.6(50.5) кА | Уставки ПР по времени: в зоне КЗ t=мгн, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4с -в зоне перегрузки t=4, 8, 12, 16с Исполнения: стац/выдвиж Переднее/заднее Кабель/шины (Б) использование также для пуска и останова АЭД Дополнительно: НезРасц ~110, 220, 380, 440В; -110, 220В НулевойРасц: ~127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 660В; -110, 220В ЭлектрПривод: ~127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 660В, -110, 220В СвобКонт max 4з+4р ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-3000 |
|  |  |  | ЭР: 4000А |  |  |  |
|  |  |  | ЭР: 6300А | 630 |  |  |
|  |  |  | ПР в зоне КЗ 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Ip ПР в зоне перегрузки 1.25Ip | Выставляемые уставки ПР, кратные номинальному току Iр=0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1Iн (1.1 для 630А не использовать) |  |  |
| А3794С | ГОСТ 9098-78 (р4 п7.1) ТУ 16-522.147-80 400х160х х225 | ~660В | ЭР+ПР ЭР 20000А ПР см. А3794Б | 250, 400, 630 | 28.6(50.5) кА |  |
| А3798С |  | ~660В | Без максимальных расцепителей | 630 |  |  |
| А 3796 | 405х155х х213 15,5кг | ~660В | ЭР+ТР 20000А 6300А | 250, 320 400, 500, 630 | (50.5) кА*** cos(=0,2 |  |
| АЕ2013* АЕ2023* | См. АЕ2033ММ (переименованы в связи с увеличением номинального тока) |
| АЕ2016* АЕ2026* | См. АЕ2036ММ (переименованы в связи с увеличением номинального тока) |
| АЕ2033ММ -100 -200 | ГОСТ P 50030.2 и ГОСТ 30011.2 ТУ 16-552.148-80 102х73х х25 | ~380В | ЭР 12Iн | 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 0.8, 11.25, 1.6 | 4кА | ИзнОбщ-4000 Дополнитеьно: СвобКонт 1з АЕ2036-х0Н- Также для пуска и останова АЭД |
| АЕ2036ММ -10Н -20Н |  |  | ЭР+ТР 12Iн |  |  |  |
|  |  |  |  | 2, 2.5, 3.15, 4.5, 6.3 | 1кА |  |
|  |  |  |  | 8, 10, 12.5, 16 | 2кА |  |
|  |  |  |  | 20, 25, 31.5, 40, 50 | 3кА |  |
| АЕ2043-10Б | ГОСТ Р 50030.2 ИГРФ.641252.003ТУ 164х75х90 | ~660В -220В (80, 100А ~380В) | ЭР 12Iн | 10, 12.5 | 2(2)кА | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм: 10-25А –16000, 31.5-40А-12500, 50, 63А-10000, 80, 100А –8000 Дополнительно –нет. |
| АЕ2046-10Б Дивногорск |  |  | ЭР+ТР 12Iн |  |  |  |
|  |  |  |  | 16, 20, 25 | 3(3)кА |  |
|  |  |  |  | 31.5, 40, 50, 63 | 4(6)кА |  |
|  |  |  |  | 80, 100 | (6)кА |  |

# Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЕ2043-100 -100, -200, -300, -400, -120, -320 | ГОСТ 9098-78 ТУ16-522.064-82 184(207)х 100х75 | ~660В | ЭР 12Iн, 5Iн –63А | 10, 12.5 | (2)кА | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм: 10-25А-16000 31.5-40- 12500 50, 63А - 10000 Дополнительно: СвобКонт, НезРасц: ~24, 36, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 415, 440В; -24, 48, 110, 220В Присоед. Провод до10мм кв. -ххР также для пуска и останова АЭД |
|  |  |  |  | 16, 20, 25 | (3)кА |  |
|  |  |  |  | 31.5, 40, 50, 63 | 4(6)кА |  |
| АЕ2046-100 -100, -200, -300, -400, -120, -320 |  |  | ЭР+ТР 12Iн |  |  |  |
| АЕ2046-10Р -10Р, -20Р, -30Р, -40Р, -12Р, -32Р Курск |  | ~660В | ЭР+ТР 12Iн Р- с регулировкой ТР и температ. компенсацией 0.9…1.15Iн | 16- 63 | См. выше |  |
| АЕ 2043МП | ГОСТ Р 50030.1-00 50030.2-99 ТУ16-522.148-80 145х100х75 m=0.7кг | ~660В | ЭР 12Iн | 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15 | (0.7)кА | Совпадает по установочным отверстиям с АЕ 2046М |
| АЕ 2046МП Дагестан |  |  | ЭР+ТР 12Iн |  |  |  |
|  |  |  |  | 4, 5, 6.3, 8, 10 12.5, 16, 20, 25 | (2.5)кА |  |
|  |  |  |  | 31.5, 40, 50, 63 | (4)кА |  |
| АЕ 2043М -100, -200, -300, -400 | ГОСТ Р 50030.2 ТУ 16-552.148-80 145х75х х100 1.06кг | ~380В | ЭР 12Iн | 0.6, 0.8, 1 | 1.5-6кА | Дополнительно накладки IP20 СвобКонт, НезРасц: ~24, 36, 110, 127, 220, 380В; 24, 48, 110, 220В ИзнОбщ-40000 Пуск и останов асинхр. Двигат. Коммутации до 30 в час. |
|  |  |  |  | 1.25 | 5-6кА |  |
|  |  |  |  | 1.6 | 1.25-6кА |  |
| АЕ 2046М -100, -200, -10Р, -20Р -300, -400, -30Р, -40Р, -120, -320, -12Р, -32Р Черкесск |  |  | ЭР+ТР 12Iн Р- с регулировкой ТР 0.9-1.15Iн |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.0, 2.5, 3.15, 4, 5 | 5-6кА |  |
|  |  |  |  | 6.3, 8, 10, 12.5 | 1.5-6кА |  |
|  |  |  |  | 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63. | 4.5-6кА *** |  |
| АЕ2053М -100, -200, -300, -400 -120, -320 | ГОСТ 9098-78 ТУ16-522.064-82 184(207)х х100х75 | ~380В | ЭР 5Iн, 10Iн | 80, 100 | 6кА | ИзнОбщ-20000 ИзнКомм: 3000-8000 Дополнительно: СвобКонт, НезРасц: ~24, 36, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 415, 440В; -24, 48, 110, 220В Присоед. АЕ205хМ: оконцован. Провод до 25мм кв. или шины АЕ205хМ1: провод 6-50мм кв -ххР также для пуска и останова АЭД |
| АЕ2053М1 -100, -200, -300, -120, -320 |  | ~380В | ЭР 5Iн, 10Iн | 125 | 6кА |  |
| АЕ 2056М -100, 200, 10Р, 20Р, -300, 400, -30Р, 40Р, -120, 320, -12Р, 32Р |  | ~380В | ЭР+ТР 10Iн Р- с регулировкой ТР 0.9-1.15Iн и температ. компенсацией | 80, 100 | 6кА |  |
| АЕ 2056М1 -100, 200, -10Р, 20Р, -300, 400, -30Р, 40Р, -120, 320 -12Р, 32Р Курск |  | ~380В | ЭР+ТР 5Iн, 10Iн Р- с регулировкой ТР 0.9-1.15Iн и температ. компенсацией | 125 | 6кА |  |

# Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЕ2053ММ | ГОСТ Р 50030.2 ТУ16-552. 148-80 145х75х х100 | ~380В | ЭР | 12Iн | 80, 100, | 4.5-6кА*** | ИзнОбщ-10000 0.93кг |
|  |  |  |  | 10Iн | 125 |  |  |
| АЕ2056ММ (Черкесск) |  | ~380В | ЭР+ТР | 12Iн | 80, 100 |  |  |
|  |  |  |  | 10Iн | 125 |  |  |
| АЕ 2053МП -100 | ГОСТ Р 50030.2-99 ТУ16-522.148-80 184(207)х х100х75 | ~660В | ЭР | 16-100А | 8кА | Дополнительно: СвобКонт, НезРасц |
| АЕ 2056МП -100, 200, -120, -300, 400 Новосиб. |  |  | ЭР+ТР 12Iн |  |  |  |
| АЕ2063-100 | ГОСТ Р 50030.1-00 50030.2-99 ТУ16-522.148-80 211х112х х110 | ~660В | ЭР 12Iн | 16, 20, 25 31.5, 40, 50 63, 80 | 3кА | 1.82кг |
| АЕ2066-100 Дагестан |  | ~660В | ЭР+ТР 12Iн |  |  |  |
|  |  |  |  | 100, 125, 160, 200, 250 | 6кА |  |
| АЕ2063М1 | ГОСТ Р 50030.1-00, 50030.2-99 ТУ16-522.148-80 184(207)х х100х75 |  | ЭР 5Iн, 10Iн | 125, 160 |  |  |
| АЕ2066М1 Курск новый |  |  | ЭР+ТР 5Iн, 10Iн |  |  |  |
| АП50Б 3М | ГОСТ 9098-78 ТУ16-522.139-78 138х100х х103 в корпусе IP54 222х х157(114)х х152 | ~500В | ЭР | См. ниже | ИзнОбщ-50000 ИзнКомм-(при ~380В) 1.6-10А – 50000 16, 25А – 25000 40-63А – 20000 Дополнительно: СвобКонт, IP54 исп 1: оболочка из стекловолокнита (ДСВ) до 280˚С цвет – желтый IP54 исп 2: оболочка фенопласт до 140˚С цвет черный |
| АП50Б 3Т |  | ~500В | ЭМ |  |  |
| АП50Б 3МТ Курск |  | ~500В | ЭР+ТР 3.5Iн, 10Iн | 1.6 | 0.3(0.3)кА |  |
|  |  |  |  | 2.5 | 0.4(0.4)кА |  |
|  |  |  |  | 4 | 0.6(0.6)кА |  |
|  |  |  |  | 6.3 | 0.8(0.8)кА |  |
|  |  |  |  | 10 | 1.5(2)кА |  |
|  |  |  |  | 16 | 3.5(3)кА |  |
|  |  |  |  | 25 | 3.5(3)кА |  |
|  |  |  |  | 40 | 3.5(5)кА |  |
|  |  |  |  | 50 | 3.5(5)кА |  |
|  |  |  |  | 63 | 3.5(6)кА |  |
| АП50Б 2М3ТН |  | ЭМ в 1, 2-ом полюсах МинРасц в 3-м полюсе ТР в 3-х полюсах | См. выше | МинРасц: ~110, 127, 220, 380, 40, 415В НезРасц: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440В; -220В |
| АП50Б 2МН |  | ЭМ в 1, 2-ом полюсах МинРасц в 3-м полюсе |  |  |
| АП50Б 2М3ТД |  | ЭМ в 1, 2-ом полюсах НезРасц ТР в 3-х полюсах |  |  |
| АП50Б 2М3ТО |  | ЭМ в 1, 2-ом полюсах МаксРасц в 3-м полюсе ТР в 3-х полюсах |  |  |

Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АП50Б 3М3ТC | ТУ16-522.139-92Д | ТР+ЭР+ЦепиУпрРасц Имеет расцепитель цепи управления, в правом полюсе. | 16, 25, 40, 50, 63 | См. выше |  |
|  |  |  | цепь упр.: 0.5А, мгнов. сраб. 6А |  |  |
| АК50Б3М | ГОСТ 9098-78 ТУ16-522.136-78 103(120)х90(110)х82 в кожухе IP54 269х148х х157 | ~380В 50Гц | ЭР 6Iн, 12Iн (12Iн только для 31.5-63А) |  | 50Гц/400Гц | ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Также для пуска и останова АЭД Дополнительно: кожух IP54 |
|  |  | ~380В 400Гц |  | 1, 2 | 55/22кА |  |
|  |  |  |  | 4, 5, 6.3 | 17/14кА |  |
| АК50Б3МГ |  | ~380В 50Гц | ЭР с замедлением 6Iн, 12Iн(только для 31.5-63А) не откл 1.1Iн <1ч откл 1.35 Iн > 0.5ч |  |  |  |
|  |  |  |  | 8, 10, 16, 20, 25 | 11/11кА |  |
|  |  |  |  | 31.5, 40, 50 | 6/6.5кА |  |
| ВА 0436- -32 | ГОСТ 9098-78 ТУ16-92 БЕИВ.641453.001ТУ 175x75x117 2.1кг | ~660В (-220В см. двухфазн.) | ЭР |  |  | Для 16-250А: ИзнОбщ-16000 ИзнОбщ (с ЭП)-10000 ИзнКомм-6000 Для 320-400: ИзнОбщ-10000 ИзнКомм-2000 (Для ~380В ИзнКомм-4000) Исполнения: для 16-250А Стац/выдвиж/врубное Для 320,400А страц Шина/кабель/накончн Передн/заднее/комбин. Ручной/ручной чеоез дверь/ЭП Дополнительно: НезРасц ~110, 127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -24, 110, 220В ЭлектрПривод: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В, -110, 220В СвобКонт max 2з+2р |
|  |  |  |  | 250, 300, 400, 500, 630А | 80 | 3(3)кА |  |
|  |  |  |  | 750, 100, 1250, 1500, 2000, 2500, 3000А | 250 | 10(18)кА |  |
|  |  |  |  | 3200, 4000А | 400 | 10(20)кА |  |
| ВА 0436- -34 |  | ~660В (-220В см. двухфазн.) | ТР+ЭР |  |  |  |
|  |  |  |  | 250А | 16, 20 | 3(3)кА |  |
|  |  |  |  | 300А | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 400А | 31.5 |  |  |
|  |  |  |  | 750А | 40, 50, 63 | 4(6)кА |  |
|  |  |  |  | 1000А | 80 | 10(18)кА |  |
|  |  |  |  | 1250А | 100 |  |  |
|  |  |  |  | 1500А | 125 |  |  |
|  |  |  |  | 2000А | 160 |  |  |
|  |  |  |  | 2500А | 200 |  |  |
|  |  |  |  | 3000А | 250 |  |  |
|  |  |  |  | 3200А | 320 | 10(20)кА |  |
|  |  |  |  | 4000А | 400 |  |  |
| ВА 06-36 |  | ~660В | См. ВА04-36 | 16-63 | См. ВА0436 |  |
|  |  |  |  | 80-250 | 10(25)кА |  |

| ВА08 Регулируемый микропроцессорный расцепитель | Уставки: | Внимание, переключение уставок только при отсутствии напряж. |
| --- | --- | --- |
|  | По току перегрузки Iр, хIн | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 |
|  | По времени перегрузки (при Iр=6), с | 5, 10, 20 |
|  | По току КЗ х Iр | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, бесконечн. (1.5, 2 не исп. при Iн=160А, Ir/Iн=3) |
|  | По времени КЗ , с | 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 |
|  | По току КЗ многовенного действия, х Iр | 1.5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, бесконечн. (1.5, 2 не исп. при Iн=160А, Ir/Iн=3) |
|  | По току однофазного КЗ, х Iр | 0.3, 0.5, 0.7, 1 (0.3 не исп. при Iн=160, 250) |
|  | По времени однофазного КЗ, с | 0.2, 0.3, 0.4, бесконечн |
|  | По току, сигнализация х Iр | 0.7, 0.8, 0.9, 1 |

Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВА 08-0405 С | ТУ 3423-001-05832917-2005 Новый 228х137х150 | ~660В | ПР | 160, 250, 400 категория применения В | 20(25)кА | Icw(сквозной)=20кА в течение 1с ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-6000 |
| ВА 08-0405 Н |  |  | ПР+ЭР ЭР: 32Iн |  | 24(40)кА |  |
| ВА 08-04-05 П |  |  | ПР+ЭР ЭР: 15Iн |  | 28(80)кА | Icw(сквозной)=10кА в течение 1с |
| ВА 08-04-05 В |  |  | ПР+ЭР ЭР: 6Iн 10Iн для 160А | 160, 250, 400 | 32(150)кА |  |
| ВА08-0635 С |  | ~660В | ПР | 630А категория применения В | 20(25)кА | Icw(сквозной)=20кА в течение 1с ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-5000 |
| ВА08-0635 Н |  |  | ПР+ЭР ЭР: 32Iн |  | 24(40)кА |  |
| ВА08-0635 П |  |  | ПР+ЭР ЭР: 12Iн |  | 28(80)кА | Icw(сквозной)=10кА в течение 1с |
| ВА08-0635 В |  |  | ПР+ЭР ЭР: 6Iн | 630А | 32(150)кА |  |
| ВА08-0805 С |  | ~660В | ПР | 800А категория применения В | 20(25)кА | Icw(сквозной)=20кА в течение 1с ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-4000 |
| ВА08-0805 Н |  |  | ПР+ЭР ЭР: 25Iн |  | 24(40)кА |  |
| ВА08-0805 П |  |  | ПР+ЭР ЭР: 12Iн |  | 28(80)кА | Icw(сквозной)=10кА в течение 1с |
| ВА08-0805 В |  |  | ПР+ЭР ЭР: 6Iн | 800А | 32(150)кА |  |
| ВА08: исполнения, привод: ручной/электропривод; стац/выдвиж, присоединение: переднее/заднее; шина/кабель. НезРасц: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -24, 110, 220, 440В. НелевойРасц: ~127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -110, 220, 440В. ЭлПривод: ~127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -110, 220, 440В, Вспомагательные контакты. Нестандартный код заказа ВА (марка)хх хх хх, см. паспорт. |
| ВА 09-33 Киров | новый | ~660В | ЭР+ТР | 40, 50, 63 | 6(60)кА О-П-ВО 6(50)кА О-П-ВО-П-ВО П=180с | ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-10000 Также для пуска и останова АЭД |
|  |  |  | 800А |  |  |  |
|  |  |  | 1200А | 80, 100 |  |  |
|  |  |  | 1900А | 125, 160 |  |  |
| ВА 13-25-32 | ГОСТ 9098-78 ТУ16-88 ИКЖШ.641152.02ТУ 157x102(111)х88 m=1,8кг | ~1140В | ЭР 7Iн | 3.15, 5, 10, 16, 25 | 1,5кА (~1140В) | ИзнОбщ-30000 ИзнКомм-(3.15, 5А)-20000, 10-25А-10000 Доп.: НезРасц: ~36В СвобКонт Общеклимат. исп.(О5) |
| ВА 13-29-32 |  | ~660В | ЭР 3Iн или 12Iн | 0.6, 0.8, 1, 1.25, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | 6(12)кА | ИзнОбщ-30000 ИзнКомм-20000 Доплнительно: НезРасц: ~36, 127, 220, 230, 380, 40, 415, 440В; -48, 110, 220В СвобКонт |
| ВА 13-29-33 |  | ~660В | ЭР+гидравлическое замедление 12Iн мгн. не откл 1.05Iн <1ч откл 1.2 Iн > 0.5ч |  |  |  |

Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВА21-29-32 | ГОСТ 9098-78 ТУ16-90 ИКЖШ.641211.002ТУ 120(147)х х100(110)х х88 в кожухе 270х148х х157 | ~380В | ЭР 1.5Iн, 3Iн, 12Iн для 80, 100А 12In | 0.6, 1, 1.6, 2, 2.5, 3.15, 4, 5, 6.3, 8, 10, 12.5, 16, 20, 25, 31.5, 40, 50, 63 | 10кА | ИзнОбщ-30000 ИзнКомм-16000 Для 80, 100А: ИзнОбщ-10000 ИзнКомм-6000 Дополнительно: Кожуж IP54 НезРасц: (~и -)24, 36, 48, 127, 220, 380, 400, 415, 440В СвобКонт: 3Ххх10 (11)1з+1р,(18)НР+1р (22)2з+2р, (28)НР+1з+2р уст-во блокир «откл» |
| ВА 21-29-34 |  | ~380В | ЭР с гидравл. Замедлением 6Iн, 12Iн не сраб 1.05Iн<0.5ч сраб: 6Iн: 1.2Iн<0.5ч 12Iн: 1.35Iн<0.5ч |  |  |  |
|  |  |  |  | 80, 100 | 6кА |  |
| ВА 21-29В |  | ~660В | См. ВА21-29 | 0.6-63А | 6(20)кА |  |
| ВА 51-25-32 | ГОСТ Р 50030.2-94 ТУ16-522.157-97 100х75х50 со СвобКонт: 100х75х70 | ~380В Черкесск, Башкорт. ~660В Новосибирск | ЭР 3.5Iн, 7Iн, 10Iн | 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.8, 1.0, 1.25, 1.6, 2.0, 2.5, 3.15, 4.0, 5.0, 6.3, 8.0, 10, 12.5, 16, 20, 25, 32 | Черкесск, Башкорт: 3.8кА Новосиб н/д | ИзнОбщ-50000 ИзнКомм-30000 Также для пуска и останова АЭД до 30 в час. Дополнительно: НезРасц, СвобКонт 1з+1р; 2з; 2р; (2р+1з- с одной общей точкой) |
| ВА 51-25-34 |  |  | ЭР+ТР 3.5Iн, 7Iн, 10Iн ТР с регулировкой 0.9-1.15Iн сраб 1.3Iн<1ч |  |  |  |
| ВА 51г25- 34 (для АЭД) |  |  | ЭР 14Iн ТР с регулир. сраб 1.2Iн<1ч | 0.3-25А | См. ВА 5125 |  |
| ВА5135-33 Обозн напр: ВА5135М2-330010 250А/2000А | ГОСТ Р 50030.2-99 ТУ16-97ОЛМ522.000 175x113x113 | ~660В | ЭР | (М1) 100 | 18кА | ИзнОбщ- ИзнКомм- Дополнительно НезРасц, РасцНулевНапр, РасцМинНапр, ВспомКонтСигн, СвыобКонт, Устр-во блокировки «включено» Исполнения: Ручн//ЭП, РусчнДистПривод, Стац/выдвиж, Шина/кабель |
|  |  |  | 600, 800, 1000А |  |  |  |
|  |  |  | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500А | (М2) 250 |  |  |
|  |  |  | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000А | (М3) 400 |  |  |
| ВА5135-34 Обозн напр: ВА5135М3-341830 250А/3000А НР 220В 50Гц ЭП 220В 50Гц |  | ~380В (М1, М2) или ~660В (М1, М2, М3) | ЭР+ТР |  |  |  |
|  |  |  |  | 480А | (М1) 16, 20, 25, 31.5, 40 | 3(3)кА |  |
|  |  |  |  | 600А | (М1) 50 |  |  |
|  |  |  |  | 800А | (М1) 63 |  |  |
|  |  |  |  | 960А | (М1) 80 | 10(15)кА |  |
|  |  |  |  | 1200А | (М1) 100 |  |  |
|  |  |  |  | 1200А | (М2) 100 | 10(18)кА |  |
|  |  |  |  | 1500А | (М2) 125 |  |  |
|  |  |  |  | 1920А | (М2) 160 |  |  |
|  |  |  |  | 2400А | (М2) 200 |  |  |
|  |  |  |  | 3000А | (М2) 250 |  |  |
|  |  |  |  | 3000А | (М3) 250 | (10)кА |  |
|  |  |  |  | 3200А | (М3) 320 |  |  |
|  |  |  |  | 4000А | (М3) 400 |  |  |

Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВА5139-32 | ГОСТ 9098-78 ТУ3422-001-05832917-97 225x225x х100 | ~660В | ЭР 1600, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300, 8000А | 630А | 20(35)кА | ИзнОбщ-16000 (с ЭП -10000) ИзнКомм-2000 Дополнительно: НезРасц: ~110В, 127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -110, 220В ЭлПривод: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660; -110, 220В РасцМаксНапр: РасцНулНапр (минимальный): ~127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660В, ВспомКонтСигн 1, СвобКонт max 4з+4р Исполнения: Стац/выдвиж Заднее/передн/комбин Шина /кабель |
| ВА5139-34 |  | ~660В | ЭР+ТР 12Iн | 160,250,320 (200-спец заказ) |  |  |
|  |  |  | 10Iн | 400,500,630 |  |  |
| ВА5235-33 Обозн напр: ВА5235М2-330010 250А/2000А | ГОСТ Р 50030.2-99 ТУ16-97ОЛМ522.000 М1, М2: 112.5х268х90 М3: 112.5х340х90 | ~660В | ЭР | (М1)100 | См ВА5235-34 | ИзнОбщ- ИзнКомм- Дополнительно НезРасц, РасцНулевНапр, РасцМинНапр, ВспомКонтСигн, СвыобКонт, Устр-во блокировки «включено» Исполнения: Ручн//ЭП, РусчнДистПривод, Стац/выдвиж, Кроме выдв-ЭП Шина/кабель |
|  |  |  | 1000А |  |  |  |
|  |  |  | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500А | (М2)250 |  |  |
|  |  |  | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000А | (М3)400 |  |  |
| ВА5235-34 |  | ~380В (М1, М2) или ~660В (М1, М2, М3) | ЭР+ТР |  |  |  |
|  |  |  |  | 960А | (М1)80 | 14(30)кА |  |
|  |  |  |  | 1200А | (М1)100 |  |  |
|  |  |  |  | 1500А | (М2)125 |  |  |
|  |  |  |  | 1920А | (М2)160 | 15(30)кА |  |
|  |  |  |  | 2400А | (М2)200 |  |  |
|  |  |  |  | 3000А | (М2)250 |  |  |
|  |  |  |  | 3000А | (М3)250 | (15)кА |  |
|  |  |  |  | 3200А | (М3)320 |  |  |
|  |  |  |  | 4000А | (М3)400 |  |  |
| ВА5237-33 | ГОСТ 9098-78 ТУ3422-046-07501403-97 225х150х112 | ~660В | ЭР 10Iн | 320, 400 | 20(25)кА | ИзнОбщ : (ВА5237): -16000 (ВА5238): -10000 ИзнКомм-2000 Дополнительно: НезРасц: ~110В, 220, 380, 660В; -24, 160, 220В ВспомКонтСигн, СвобКонт Исполнения: Стац, Передн, Шина |
| ВА5237-34 |  | ~660В | ЭР+ТР 10Iн | 160, 250, 320, 400 |  |  |
| ВА 5238 | ГОСТ 9098-78 ТУ3422-046-07501403-97 225х150х112 | ~660В | ЭР, ТР, ЭР+ТР | 500 | 20(35)кА |  |
| ВА5239* | 225x225x х100 | ~660В | 12Iн или 10Iн | 160,250,320 | 25(40)кА | Снято с производства |
|  |  |  |  | 400 | 30(50)кА |  |
|  |  |  |  | 500,630 | 30(55)кА |  |

Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВА5239Б-34 | ГОСТ Р 50030.2-99 ТУ16-97ОЛ М522.000 225(265)х150х112 | ~660В | 4000А | 400, 500, 630 | (18)кА | Дополнительно: НезРасц, ДопКонт |
| ВА5731-33 | ГОСТ Р 50030.2 ТУ16-98 ИГПН.641353.077ТУ 125х75(106)х75 | ~660В | ЭР 400, 800, 1200А | 100 | 6(40)кА | ИзнОбщ-25000 ИзнКомм-16000 Пусков АЭД-300 Дополнительно: НезРасц: ~110В, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 550, 660В; -110, 220В СвобКонт Исполнения: Стац, Заднее/передн/комбин Передн:Шина/кабель Задн.Шина/наконеч |
| ВА5731-34 |  | ~660В | ЭР+ТР | 16 | 3(4)кА |  |
|  |  |  | 400А |  |  |  |
|  |  |  |  | 20 | 3(6)кА |  |
|  |  |  |  | 25 | 3(25)кА |  |
|  |  |  |  | 31.5, 40 | 6(40)кА |  |
|  |  |  | 800А | 50, 63 |  |  |
|  |  |  | 1200А | 80, 100 |  |  |
| ВА5735-33 | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098 ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ 175х х92.5(112.5)х х112.5 | ~660В | ЭР |  | 18(40)кА | ИзнОбщ-16000 (с ЭП -8000) ИзнКомм-10000 Пусков АЭД-300 Дополнительно: НезРасц: ~110В, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 550, 660В; -24, 110, 220В ЭлПривод: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660; -110, 220В РасцНулНапр, РасцМинНапр: 24, 110, 127, 220, 230, 240, 380, 415, 550, 660В; -110, 220В: ~127, 220, 240, 380, 400, 415, 550, 660В, ВспомКонтСигн 1, СвобКонт max 4з+4р Ручн. дист. привод Устр-во блокировки «включено» Исполнения: Стац/выдвиж Для ВА57Ф35 только стац Заднее/передн/комбин Шина/Кабель/Наконеч |
|  |  |  | 500, 800, 1000А | 80 |  |  |
|  |  |  | 500, 750, 1000, 1250, 160, 2500А | 250 |  |  |
| ВА5735-34 |  | ~660В | ЭР+ТР стандартная поставка жирным шрифтом |  |  |  |
|  |  |  | 80, 125, 160, 200, 320А | 16 | 3.5(3.5)кА |  |
|  |  |  | 80, 100,А | 20 |  |  |
|  |  |  | 200, 250, 320А | 20 | 5.5(6)кА |  |
|  |  |  | 100, 125, 250, 320А | 25 |  |  |
|  |  |  | 100, 125, 160, 320, 400, 630А | 31.5 |  |  |
|  |  |  | 125, 160, 250, 400, 500, 630А | 40 |  |  |
|  |  |  | 160, 250, 500, 630А | 50 |  |  |
|  |  |  | 500, 800, 1250А | 63 | 12(15)кА |  |
|  |  |  | 500, 800, 1000, 1250А | 80 | 15(25)кА |  |
|  |  |  | 500, 1000, 1250А | 100 | 15(30)кА |  |
|  |  |  | 500, 800, 1250, 1600А | 125 | 15(35)кА |  |
|  |  |  | 500, 800, 1000, 1600, 2000А | 160 | 18(35)кА |  |
|  |  |  | 630, 1000, 1250, 2000, 2500А | 200 | 18(40)кА |  |
|  |  |  | 500, 750, 1000, 1250, 1600, 2500А | 250 | 18(40)кА |  |

Выключатели до 630А. Трехфазные автоматические выключатели.

Таблица 3, продолжение.

| Марка автомати-ческого выключа-теля | Стандарт (ТУ), Габарит Длинна/высота/ширина, мм | Номиналь-ное напряже-ние Uн (знак «~» обозначает 50Гц) | Тип расцепителей, отсечка по КЗ | Перечень номинальных токов –Iн, А | Предель-ная коммута-ционная способ-ность При U= Uн (В скобках при U= ~380В) | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВА57Ф35- 32 | См. выше | ~380В | ЭР См. 5735-32 | 800, 250 | 10кА | См. выше |
| ВА57Ф35- 34 |  | ~380В | ЭР+ТР См5735-34 | 16, 20 | 3.5кА |  |
|  |  |  |  | 20, 25, 31.5, 40, 50 | 6кА |  |
|  |  |  |  | 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 | 10кА |  |
| ВА5739-33 | ГОСТ Р 50030.2 ГОСТ 9098-78 225х х92.5(115.5)х х225 | ~660В | ЭР | 630 | 18(40)кА | ИзнОбщ-8000 (с ЭП -5000) ИзнКомм-4000 Пусков АЭД-300 Дополнительно См. ВА 5735 |
| ВА5739-34 |  | ~660В | ЭР+ТР стандартная поставка жирным шрифтом |  | 18(40)кА |  |
|  |  |  | 750, 1000, 1250, 2500А | 250 |  |  |
|  |  |  | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200А | 320 |  |  |
|  |  |  | 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 4000А | 400 |  |  |
|  |  |  | 750, 1000, 1600, 2000, 2500, 5000А | 500 |  |  |
|  |  |  | 1250, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000А | 630 |  |  |
| ВА 86-29-32 | 100х75х50 | ~380 | ЭР 7Iн, 10Iн | 31.5, 40, 50, 63 | 3,8кА |  |
| ВА 86-29-34 |  | ~380 | ЭР+ТР 7Iн, 10Iн |  |  |  |
| ВД125 | ГОСТ Р 50030.2-99 (МЭК 60947-2) новый 120х82х75 0.8кг | ~400В | ЭР+ТР |  | 10кА | ИзнОбщ-8500 ИзнКомм-4500 Могут крепится на din-рейке с помощью дополнительного адаптера. |
|  |  |  | 16Iн | 20 |  |  |
|  |  |  | 13 Iн | 25 |  |  |
|  |  |  | 10 Iн | 32 |  |  |
|  |  |  | 8 Iн | 40 |  |  |
|  |  |  | 19 Iн | 50 |  |  |
|  |  |  | 15 Iн | 63 |  |  |
|  |  |  | 12 Iн | 80 |  |  |
|  |  |  | 9.5 Iн | 100 |  |  |
|  |  |  | 8 Iн | 125 |  |  |

Выключатели свыше 800А.

Таблица 4.

| Марка автоматического выключателя | Номинальное напряжение Uн | Зона КЗ | Зона перегрузки | Устака номин. тока расцепителя, Iр | Номинальный ток автомата Iн, А | Предельная откл. способность Ics; Ном. Кратковременно выдерж. Ток, Iw | Износо-стойкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уставка по току ЭР или ЭРД | ПР хIр | Уставка по времени для ПР, с | Уставка по току | Уставка по времени, с |  |  |  |  |
| АВ50-45 новейшая разработка ульяновского завода «Контактор». Габаритные размеры: 365х372х320 |
| АВ50-45 Новый автомат | ~660В -440В | Н/д | 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 | Н/д | Н/д | Н/д | 0.3…1, …Iн | 630, 1000, 1600, 2500, 3200 | Н/д | ИзнОбщ-15000 ИзнКомм-5000 |
| Исполнения: стац/выдвиж, привод: электро/ручной с оперированием через дверь, НезРасц, МинРасц (регулируемый/не регулируемый), ВспомКонт, Микропереключатели, |
| ТУ16-95 БЕИВ.641887.003ТУ Серия АВ2М габарит ШхВхГ АВ2М4Н-АВ2М10Н 385х440х190, АВ2М15 500х612х320, АВ2М20 650х619х320 Габаритные размеры, в том числе втычные контакты соответсвуют ныне не выпускающийся серии АВМ |
| АВ2М4Н -5341 | ~500В | ЭР: 4000, 6300А | 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12 | Мгн., 0.2, 0.25, 0.35, 0.4, 0.45, 0.55, 0.6 | 1.25Iр | 4, 8, 12, 16 при 6Iн | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1Iн | 250, 400 | 23кА (~380В, cosφ0.3) 23кА (~500В сosφ0.3); | ИзнОбщ-10000 ИзнКомм-4000 |
| АВ2М10Н -5341 |  | ЭР: 10000А |  |  |  |  |  | 800, 1000 |  |  |
| АВ2М15Н -5343 |  | ЭР: 12500А |  |  |  |  |  | 1200, 1500 | 35кА(~380В, cosφ0.3) 20кА(~500В сosφ0.3); | ИзнОбщ-6300 ИзнКомм-500 |
| АВ2М20Н -5343 |  | ЭР: 12500А |  |  |  |  |  | 1200, 1500 |  |  |
| АВ2М4Н -5341 | -440В 2-х пол | ЭР: 1500, 2400А | 2, 4, 6Iр | Мгн., 0.2, 0.4, 0.6 |  | 4, 8, 16 при 6Iн | 0.63, 0.8, 1Iн | 250, 400 | 30кА (-440В τ=0.15с) | ИзнОбщ-10000 ИзнКомм-4000 |
| АВ2М10Н -5341 |  | ЭР: 6000А |  |  |  |  |  | 800, 1000 |  |  |
| АВ2М15Н -5343 |  | ЭР: 9600А |  |  |  |  |  | 1200, 1500 |  | ИзнОбщ-6300 ИзнКомм-500 |
| АВ2М20Н -5343 |  | ЭР: 9600А |  |  |  |  |  | 1200, 1500 |  |  |
| АВ2М4С -5541 | ~500В | ЭДР: (20+2)кА | ПР: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12Iр | Мгн., 0.2, 0.25, 0.35, 0.4, 0.45, 0.55, 0.6 | 1.25Iр | 4, 8, 12, 16 при 6Iн | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1, 1.1Iн | 250, 400 | 23кА(~380В, cosφ0.3) 23кА(~500В сosφ0.3); Icw (20)кА при 1с | ИзнОбщ-10000 ИзнКомм-4000 |
| АВ2М10С -5541 |  | ЭДР: (20+2)кА |  |  |  |  |  | 800, 1000 |  |  |
| АВ2М15С -5543 |  | ЭДР: (30+4)кА |  |  |  |  |  | 1200, 1500 | 35кА(~380В, cosφ0.3) 20кА(~500В сosφ0.3); Icw (30)кА при 1с | ИзнОбщ-6300 ИзнКомм-500 |
| АВ2М20С -5543 |  | ЭДР: (30+4)кА |  |  |  |  |  | 1500, 2000 |  |  |
| АВ2М4С -5541 | -440В 2-х пол | ЭДР: (30+2)кА | ПР: 2, 4, 6Iр | Мгн., 0.2, 0.4, 0.6 | 1.25Iр | 4, 8, 16 при 6Iн | 0.63, 0.8, 1Iн | 250, 400 | 30кА(-440В τ=0.15с) Icw (30)кА при 1с | ИзнОбщ-10000 ИзнКомм-4000 |
| АВ2М10С -5541 |  | ЭДР: (30+2)кА |  |  |  |  |  | 800, 1000 |  |  |
| АВ2М15С -5543 |  | ЭДР: (45+4)кА |  |  |  |  |  | 1200, 1500 | 30кА(-440В τ=0.15с) Icw (45)кА при 1с | ИзнОбщ-6300 ИзнКомм-500 |
| АВ2М20С -5543 |  | ЭДР: (45+4)кА |  |  |  |  |  | 1500, 2000 |  |  |

АВ2МххВ к марке автомата добавляется буква «В», что означает что автомат выдвижного исполнения

Исполнения: стац-переднее прис. /выдвиж-заднее прис. (выдвижные только для автоматов с номинальным током меньше макимального для данного автомата, т.е. АВ2М10 1000А, АВ2М15 1500А, АВ2М 2000А только стационарные).привод: ручной/электро (~220, 230, -220В), способ монтажа:  шины, (для АВ2М4 возможно кабель), НезРасц: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500В; -24, 48, 110, 220В НулевойРасц: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, 500В; -110, 220, 440В;СвобКонт max 4з+4р.

Выключатели свыше 800А.

Таблица 4 продолжение.

| Марка автома-тичес-кого выклю-чателя | Гост, размер, напряж. | Зона КЗ | Зона перегрузки | Устака номин. тока расцепителя, Iр | Номинальный ток автомата Iн, А | Предельная откл. способность Ics; Ном. Кратковременно выдерж. ток, Iw | Дополнительные сведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уставка по току | Уставка по времени для ПР, с | Уставка по току | Уставка по времени, с |  |  |  |  |
| ТУ 16-522.154-82 Серия ВА 5041 габарит ШхВхГ (для исп. 340010) 225х360х160мм |
| ВА5241 | ~660 | ЭР: 2500, 3200, 4000, 5000, 6300, 7000А | нет | нет | нет | нет | 630, 1000 |  | ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-3000 |
|  | -440 | ЭР: 2400, 3800, 6000А |  |  |  |  |  |  |  |
| ВА 5341 |  | ЭР: 10Iн ПР:по 3ф 3, 5, 7, 8, 9, 10Iр ПР по 1ф 0.4, 0.6, 0.8, 1Iн | Мгн.,0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4 | ПР 1.25Iр | 4, 8, 12, 16 | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1Iн, (1.1Iн-кроме 1000А) | 250, 400, 630, 1000 | 135кА (~380В, cosφ0.2) 33.5кА (~660В сosφ0.25) | 250-630А: ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-3000 1000А: ИзнОбщ-10000 ИзнКомм-2000 |
|  | -440 | ЭР: 6Iн ПР: 2, 4, 6Iр | Мгн.,0.1, 0.2, 0.3 |  | 4, 8, 16 | 0.63, 0.8, 1Iн |  | 110кА (-440В τ=0.15с |  |
| ВА 5541 | ~660 | ЭДР (20+2)кА ПР:по 3ф 3, 5, 7, 8, 9, 10Iр ПР по 1ф 0.4, 0.6, 0.8, 1Iн | Мгн.,0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4 | ПР 1.25Iр | 4, 8, 12, 16 | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1Iн, (1.1Iн-кроме 1000А) | 250, 400, 630, 1000 | 55кА (~380В, cosφ0.2) 33.5кА (~660В сosφ0.25); Icw 20кА при 1с | 250-630А: ИзнОбщ-16000 ИзнКомм-3000 1000А: ИзнОбщ-10000 ИзнКомм-2000 |
|  | -440 | ЭДР 30кА ПР: 2, 4, 6Iр | мгн.,0.1, 0.2, 0.3 |  | 4, 8, 16 | 0.63, 0.8, 1Iн |  | 110кА (-440В τ=0.15с |  |
| ВА 5641 | ~660 | ЭДР (20+2)кА | нет | нет | нет | нет | 630, 1000 | Как у ВА5541 |  |
|  | -440 | ЭДР 30кА |  |  |  |  |  |  |  |
| ВА 5343 | ~660 | ЭР:12500А ПР: по 3ф 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Iр ПР по 1ф 0.4, 0.6, 0.8, 1Iн | мгн., 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4 | 1.25Iр | 4, 8, 12, 16 | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1Iн, (1.1Iн-кроме 2000А) | 1600, 2000 | 135кА (~380В, cosφ0.2) 33.5кА (~660В сosφ0.25) | ИзнОбщ-6300 ИзнКомм-1250 |
|  | -440 | ЭР:9600А ПР: 2, 4, 6Iр | мгн.,0.1, 0.2, 0.3 |  | 4, 8, 16 | 0.63, 0.8, 1Iн |  | 110кА (-440В τ=0.15с |  |
| ВА 5543 | ~660 | ЭДР: 31кА ПР: по 3ф 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Iр ПР по 1ф 0.4, 0.6, 0.8, 1Iн | мгн., 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4 | 1.25Iр | 4, 8, 12, 16 | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1Iн, (1.1Iн-кроме 2000А) | 1600, 2000 | Iн=1600А: 80кА Iн=2000А: 63кА (~380В, cosφ0.2) 33.5кА (~660В сosφ0.25); Icw 31кА при 1с | ИзнОбщ-6300 ИзнКомм-1250 |
|  | -440 | ЭДР: 57кА ПР: 2, 4, 6Iр | мгн.,0.1, 0.2, 0.3 |  | 4, 8, 16 | 0.63, 0.8, 1Iн |  | 100кА (-440В τ=0.15с |  |
| ВА 5643 | ~660 | ЭДР: 31кА | нет | нет | нет | нет | 1600, 2000 | Как у ВА5543 |  |
|  | -440 | ЭДР: 57кА |  |  |  |  |  |  |  |

Исполнения: стац/выдвиж (для Iн=2000А только стац.); присоединение: переднее/заднее; привод: ручной/электро (~127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500, 660В; -110, 220В). Способ монтажа: шины, (для токов до 800А возможно кабель), НезРасц: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -110, 220В НулРасц: ~110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 550, 660В; -110, 220; СвобКонт max 4з+4р.

Выключатели свыше 800А.

Таблица 4 продолжение.

| Марка автоматического выключателя | Номиальное напряжение Uн | Зона КЗ | Зона перегрузки | Устака номин. тока расцепителя, Iр | Номинальный ток автомата Iн, А | Предельная откл. способность Ics; | Износостойкость: общая/коммутационная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Уставка по току ЭР или ЭРД | Уставка По току ПР хIр | Уставка по времени для ПР, с | Уставка по току ПР | Уставка по времени для ПР, с |  |  |  |  |
| ТУ 16-522.022-79 Габариты ШхВхГ: Э06С 270х470х346, Э06В 417х490х540, Э16В 600х750х750, Э25В 600х750х750, Э25С 400х595х567, Э40В 900х750х750, Э40С 700х595х567 |
| Э06С, Э06В | ~660В | 21кА | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Мгн., 0.25, 0.3, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.65, 0.7 | 1.25 | 4, 8, 12, 16 | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.25 Iн | 250, 400, 630, 800, | 40кА(~380В) 20кА(~660В) сosφ0.3 | 20000/ 6300 |
|  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05 Iн | 1000 |  |  |
|  | -440 |  | 2, 4, 6 | Мгн., 0.25, 0.45, 0.7 |  | 4, 8, 16 | 0.8, 1, 1.25 Iн | 250, 400, 630, 800, | 35кА(-220В) 25кА(440В) τ=0.1с |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.8, 1 Iн | 1000 |  |  |
| Э16В | ~660В | 33кА | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | Мгн., 0.25, 0.3, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.65, 0.7 | 1.25 | 4, 8, 12, 16 | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.25 Iн | 630, 1000, | 45кА(~380В) 30кА(~660В) сosφ0.3 | 6300/ 2500 |
|  |  |  | 3, 4, 5, 6, 7 |  |  |  | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05 Iн | 1600 |  |  |
|  | -440 |  | 2, 4, 6 | Мгн., 0.25, 0.45, 0.7 |  | 4, 8, 16 | 0.8, 1, 1.25 Iн | 630, 1000, | 55кА(-220В) 45кА(-440В) τ=0.1с |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.8, 1 Iн | 1600 |  |  |
| Э25В | ~660В | 50кА | 3, 4, 5, 6, 7 | Мгн., 0.25, 0.3, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.65, 0.7 | 1.25 | 4, 8, 12, 16 | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.25 Iн | 1600 | 50кА(~380В) 35кА(~660В) сosφ0.3 | 5000/ 1600 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05 Iн | 2500 |  |  |
|  | -440 |  | 2, 4, 6 | Мгн., 0.25, 0.45, 0.7 |  | 4, 8, 16 | 0.8, 1, 1.25 | 1600 | 55кА(-220В) 45кА(-440В) τ=0.1с |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.8, 1 Iн | 2500 |  |  |
| Э25С | ~660В | 60кА | 3, 4, 5, 6, 7 | Мгн., 0.25, 0.3, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.65, 0.7 | 1.25 | 4, 8, 12, 16 | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.25 Iн | 1000, 1600, 2500 | 65кА(~380В) 55кА(~660В) сosφ0.3 | 5000/ 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05 Iн | 4000 |  |  |
|  | -440 |  | 2, 4, 6 | Мгн., 0.25, 0.45, 0.7 |  | 4, 8, 16 | 0.8, 1, 1.25 Iн | 1000, 1600, 2500 | 60кА(-220В) 50кА(440В) τ=0.1с |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.8, 1 Iн | 4000 |  |  |
| Э40В | ~660В | 60кА | 3, 4, 5, 6, 7 | Мгн., 0.25, 0.3, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.65, 0.7 | 1.25 | 4, 8, 12, 16 | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.25 Iн | 2500 | 70кА(~380В) 50кА(~660В) сosφ0.3 | 3000/ 600 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05 Iн | 4000 |  |  |
|  | -440 |  | 2, 4, 6 | Мгн., 0.25, 0.45, 0.7 |  | 4, 8, 16 | 0.8, 1, 1.25 | 2500 | 65кА(-220В) 55кА(440В) τ=0.1с |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.8, 1 Iн | 4000 |  |  |
| Э40С | ~660В | 56кА | 3, 4, 5 | Мгн., 0.25, 0.3, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.65, 0.7 | 1.25 | 4, 8, 12, 16 | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05, 1.1, 1.2, 1.25 Iн | 4000 | 115кА(~380В 85кА(~660В) сosφ0.3 | 3000/ 500 |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.8, 0.85, 0.95, 1, 1.05 Iн | 6300 |  |  |
|  | -440 |  | 2, 4 | Мгн., 0.25, 0.45, 0.7 |  | 4, 8, 16 | 0.8, 1, 1.25 Iн | 4000 | 65кА(-220В) 55кА(440В) τ=0.1с |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0.8, 1 Iн | 6300 |  |  |

Автоматы ЭххВ выдвижного исполнения, ЭххС стационарного исполнения. Вид привода - электропривод, Э06С имеет также исполнение с ручным приводом.

Электропривод:  (~127, 220, 230, -240В), НезРасц: ~127, 220, 240, 380, 400, 415, 440, 660В; -24, 48, 110, 220В МинРасц: ~127,  220, 240, 380, 400, 415, 440, 660В; -110, 220, 440В; СвобКонт max 4з+4р.

Обозначения принятые в таблице:

IP - степень защиты оборудования

АЭД – асинхронный электродвигатель

ЭР – электромагнитный расцепитель

ТР – тепловой расцепитель

ПР – полупроводниковый расцепитель

ЭРД – электродинамический расцепитель

ЭП - электропривод

НезРасц - независимый расцепитель

СвобКонт - свободные контакты

ВспомКонтСигн - вспомогательные контакты сигнализации

НулРасц-  расцепитель нулевого напряжения

Стац – стационарного исполнения

Выдв – выдвижного исполнения

ИзнОбщ - общая износостойкость

ИзнКомм – коммутационная изностойкость