ОАО       “ Новая       Эра “

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

# СЕРИИ   ВАЭ

низковольтные выключатели автоматические

на токи    от  800 А  до  2000 А

Каталог

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ  АВТОМАТИЧЕСКИЕ:  описание

Выключатели автоматические серии ВАЭ (выключатели автоматические с электронным   блоком управления) предназначены для применения в комплектных распределительных устройствах, в качестве вводных, секционных и распределительных устройствах.

Серия выключателей  автоматических предоставляет выбор в диапазоне токов:

-    от 800 А до 2000 А переменного тока;

-    номинальный ток отключения: до 56 кА;

-   номинальное напряжение до 690 В;

-   климатическое исполнение выключателей ОМ,

категории размещения 4 (ОМ 4) по ГОСТ 15150-69;

- степень защиты соответствует IP20 по ГОСТ 14254-90;

- способ охлаждения: естественное воздушное;

- исполнение по числу полюсов: трехполюсное;

- исполнения по способу установки: стационарное или с выдвижным

элементом.

ИНДИКАЦИЯ КОММУТАЦИОННОГО ПОЛОЖЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Все выключатели оборудованы указателями коммутационного положения, соответствующие:

“ВКЛ”  -  включенному положению выключателя;

“ОТКЛ” -  отключенному положению выключателя;

“ВЗВЕДЕНО” -  взведенному положению выключателя

Состояние “ОТКЛЮЧЕНО” выводится только при гарантированном расхождении контактов

УСТАНОВКА

Выключатели серии ВАЭ монтируются на горизонтальной металлической платформе или раме. Они фиксируются в 4-х легкодоступных точках со стороны шасси (выдвижное исполнение) или со стороны выключателя (стационарное исполнение).

РАЗМЕРЫ

Выключатели от 800А до 2000А имеют один типоразмер, единые габариты по высоте и глубине.

ХАРАКТЕРИСТИКИ УКАЗАННЫЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ :

In  -  номинальный ток

Ui  -  номинальное напряжение изоляции

Ue  -  номинальное рабочее напряжение

Icu  -  номинальная предельная наибольшая отключающая способность

Ics – номинальная рабочая наибольшая отключающая способность

Icw  -  номинальный кратковременно вы держиваемый ток и

соответствующая ему  выдержка времени

Выключатели соответствуют требованиям ЖКЕБ.645769.001 ТУ и требованиям стандартов преденных в  ТУ.

## Вспомогательные   устройства

Электромеханическое управление

Электромеханическое управление обеспечивает дистанционное включение и отключение автоматического выключателя . Оно состоит из следующих элементов:

- мотор-редуктор;

- электромагнит включения (YA1);

- независимый расцепитель (YA2) или по заказу

расцепитель минимального напряжения (кV);

- механизм привода

Мотор-редуктор осуществляет автоматический взвод пружины механизма привода.

При исчезновении напряжения в цепи управления в качестве управления служит ручной привод.

Ручной привод состоит из ручки взвода и кнопок управления(кнопка включения и кнопка отключения), расположенных на лицевой панели выключателя.

Расцепители       напряжения

Для дистанционного отключения выключателей автоматических серии ВАЭ используется два типа расцепителей.

Расцепитель минимального напряжения    (кV)

Этот расцепитель отключает выключатель при снижении напряжения от70 %

номинального и ниже.Если  питание не подано на расцепитель, включение выключателя, ручное или дистанционное, невозможно.Расцепитель минимального напряжения блокирует включение.

Эта операция становится возможной когда напряжение питания расцепителя достигает 85 % но-

минального.

Независимый расцепитель    (YA1)

Независимый расцепитель обеспечивает  отключение выключателя при                                             подаче на него питания. Независимый расцепитель должен отключать выключатель при напряжении от 70 % до 120 % номинального напряжения.

Электромагнит   включения    (YA2)

При поступлении команды электромагнит обеспечивает включение выключателя. Электромагнит включения должен включать выключатель от  85 % до 120 % от номинального

напряжения.

Вспомогательные контакты

Положение главных контактов кроме указателей “ включено “ и “ отключено “,

расположенных на лицевой панели выключателя, дублируются вспомогательными блок- контактами двух типов.

4 контакта (микровыключателя), из них 2- замыкающих и 1- размыкающий.

4 переключающих контакта.

## Характеристики вспомогательных контактов

| Род и частота тока | Номинальное напряжение,В | Номинальный ток отключения,А |
| --- | --- | --- |
| Переменный ток,50 Гц | 220 380 600 | 3 2 1 |
| Постоянный ток | 24 110 220 | 1,2 0,3 0,15 |

## Установка  выключателей автоматических ВАЭ

Выключатели автоматические серии ВАЭ устанавливаются в вертикальном положении на металлических рамах или подставках.

Выдвижное исполнение выключателя позволяет :

- быстро извлечь и заменить выключатель ;

- предусмотреть на распределительных щитах резервные места с дальнейшей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        установкой в  них выключателей.

В рабочем положении каркас-шасси выводы главной цепи выключателя должны быть      соединены с выводами главной цепи каркас-шасси, а выводы цепи управления выключателя соединены с выводами цепи управления каркас-шасси.

В отсоединенном положении каркас-шасси выводы главной цепи выключателя и выводы главной цепи каркас-шасси, а также выводы цепей управления выключателя и выводы цепей управления каркас-шасси должны быть разъединены.

В положении для тестирования выключателя выводы главной цепи выключателя и выводы главной цепи каркас-шасси должны быть разъединены, а выводы цепей управления выключателя и выводы цепи управления каркас-шасси соединены.

Заказы на поставку выключателей производятся по опросному листу.

# Форма опросного листа для заказа выключателей серии ВАЭ.

|  | Вопросы | Ответы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение технических условий | ЖКЕБ.645769.001ТУ |
| 2 | Условное обозначение выключателя | ВАЭ - . . . . . |
| 3 | Номинальный ток главной цепи, А |  |
| 4 | Род тока и номинальное напряжение мотор – редуктора, В |  |
| 5 | Род тока и номинальное напряжение электромагнита включения, В |  |
| 6 | Род тока и номинальное напряжение независимого расцепителя, В |  |
| 7 | Род тока и номинальное напряжение минимального расцепителя напряжения, В |  |
| 8 | Исполнение выключателя ( способ установки ) |  |
| 9 | Вид упаковки ( по ГОСТ 23216-78 ) |  |
| Примечания : |

Выключатели

автоматические

серии ВАЭ

низковольтные выключатели автоматические на токи от 800А до 2000А

Содержание                                      Лист

Описание                                                         2

Выбор автоматического выключателя    4

Габариты и масса выключателей              5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Выбор блока управления                             6

Вспомогательные устройства                   10

Установка выключателей                         13

Присоединение выключателей                15

Дополнительные технические данные   17

## Структура условного обозначения

выключателей серии ВАЭ                        19

Форма опросного листа для заказа

выключателя серии ВАЭ                          20

Сертификат соответствия                         21

Фотография Выключателя автоматического в каркас-шасси

Выключатель автоматический серии ВАЭ

1 – выключатель автоматический

2 – каркас-шасси

3 – кнопка  “ Вкл.”

4 – кнопка “ Откл.”

5 – ручка взвода привода

6 – указатель состояния пружины привода (пружина взведена, пружина не                                                   взведена)

7 – указатель положения главных контактов (“ВКЛ.”, “ОТКЛ.”)

8 – панель каркас-шасси с гнездом для рукоятки вкатывания выключателя

9 – указатель положения выключателя

10 – блокировка выдвижного элемента каркас-шасси

# Text boxes

1

2

1

10

13

20

3