#### Паспорт-протокол №____

#### компенсирующего устройства

## Климатические условия при измерениях и испытаниях:

## температура воздуха _____ºC; относит. влажность ______%; атмосферное давление_____ мм.рт.ст.

- Год, цель испытаний (Н, К1, В, К) – нужное вписать в соответствующую графу таблицы.

Н - проверка (наладка) при новом включении. К1 – первый профилактический контроль. В – профилактическое восстановление.

К – профилактический контроль.

- Испытания произведены согласно нормативного документа РД 153 – 34.0-35.617-2001 и инструкции по техническому

обслуживанию и ремонту тяговых подстанций электрифицированных железных дорог ЦЭ-936 (2003 г).

- Состояние реле и контактных поверхностей по результатам осмотра и механической регулировки ___________________________

- Сопротивление изоляции обмоток и контактов реле относительно корпуса и между собой, измеренное мегаомметром на 1000 В,

не менее ____МОм.

- Проверено соответствие выполненного монтажа путем прозвонки вторичных цепей и проверки нанесения маркировок согласно принципиальным схемам №______________________________________________________________________________________

и монтажным схемам №__________________________________________________________________________________________

- Произведена затяжка контактных соединений.

I. Проверка наличия  металлической связи  электрооборудования КУ с контуром заземления

Таблица №1

| № п/п | Наименование электрооборудования | Сопротивление Ом | Заключение | Год и цель испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Металлоконструкции разъединителя QS 1 |  |  | 2006 Н |
|  | Привод заземляющего ножа QSG 1 |  |  | 2006 Н |
|  | Металлоконструкции выключателей |  |  | 2006 Н |
|  | Металлоконструкции разъединителя QS 2 |  |  | 2006 Н |
|  | Привода заземляющих ножей QSG2.1, QSG2.2 |  |  | 2006 Н |
|  | Клемный шкаф зажимов КУ |  |  | 2006 Н |
|  | Портал 1-ой секции конденсаторов |  |  | 2006 Н |
|  | Портал 2-ой секции конденсаторов |  |  | 2006 Н |
|  | Портал 3-ей секции конденсаторов |  |  | 2006 Н |
|  | Портал 4-ой секции конденсаторов |  |  | 2006 Н |
|  | Шкаф зажимов ТН |  |  | 2006 Н |
|  | Шкаф трансформатора тока |  |  | 2006 Н |
|  | Ограждение выключателей Q1 и Q2 |  |  | 2006 Н |
|  | Ограждение КУ |  |  | 2006 Н |
|  | Ограждение бетонного реактора |  |  | 2006 Н |
|  | Корпус ЗНОМа TV 1 |  |  | 2006 Н |
|  | Корпус ЗНОМа TV 2 |  |  | 2006 Н |
|  | Шкаф управления КУ |  |  | 2006 Н |

###### Измерения и испытания вакуумного выключателя

- Паспортные данные:

Таблица №2

| Выключатель | Привод |
| --- | --- |
| Тип | Зав № | Номинальное напряж., кВ | Номинальный ток, А | Разрывная мощность, МВА | Тип | Зав № | Номинальное напряж., В |

- Измерение и испытание контактов и привода выключателя.

Таблица №3

| Сопротивление пост. току контактов выключателя | Наименование элемента привода | Сопротивление пост. току обмоток, Ом | Сопротивление изоляции обмоток, МОм | Минимальное напряжение срабатывания, В | Год и цель испыта-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| фаза | мкОм |  |  |  |  |  |
|  |  | Электромагнит включения |  |  |  | 2006 Н |
|  |  | Промконтактор |  |  |  | 2006 Н |
|  |  | Электромагнит отключения |  |  |  | 2006 Н |
|  |  | Электромагнит включения |  |  |  | 2006 Н |
|  |  | Промконтактор |  |  |  | 2006 Н |
|  |  | Электромагнит отключения |  |  |  | 2006 Н |

- Измерение временных характеристик выключателя.

Таблица №4

| Заводской номер выключателя | t включения контактора, сек. | t включения выключателя, сек. | t отключения выключателя, сек. | Год и цель испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2006 Н |
|  |  |  |  | 2006 Н |

- Испытание трансформаторов тока.

Таблица №5

| Фаза или Зав № | Тип | Коэффициент трансформации | Сопротивление изоляции МОм | Год и цель испыта-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | первичная обмотка – корпус | вторичная обмотка-корпус | первичная обмотка- вторичная обмотка |  |
|  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
|  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
|  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
|  |  |  |  |  |  | 2006 Н |

- *Характеристика намагничивания

Таблица №6

| Ток, А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год и цель испыта-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |

- Результаты опробования:

6.1.	 привод и выключатель опробованы десятикратным включением и отключением.

- Проверка сопротивления изоляции  цепей вторичной коммутации

Таблица №7

| № п/п | Наименование цепи | Сопротивление по норме не менее М ом | Измеренное сопротивление М ом | Год и цель испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |
|  |  | 1 |  | 2006 Н |

Проверка взаимодействия элементов схемы устройства

Взаимодействие изоляции вторичной коммутации устройства и их действие на отключение и включение выключателей и других

коммутационных аппаратов проверено имитацией всех режимов работы устройства по цепям оперативного тока при напряжении

80 и 100% от номинального значения.

- Проверка панели защиты и автоматики  КУ на заданных уставках.

Таблица №8

| Поз. обознач | Тип реле | U пит В | Uсраб В | Uотп В | I уставки А | I сраб А | I отп А | Кв | t сраб сек. | t отп. сек. | род тока пост/перем | Год и цель испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| КА 2 | РТ – 40/ 0,6 | ---- | ---- | ---- |  |  |  |  | ---- | ---- | ------ | 2006 Н |
| КА 3 | РТ – 40/ 0,6 | ---- | ---- | ---- |  |  |  |  | ---- | ---- | ------ | 2006 Н |
| КА 4 | РТ -40/ 6 | ---- | ---- | ---- |  |  |  |  | ---- | ---- | ------ | 2006 Н |
| КА 5 | РТ -40/ 6 | ---- | ---- | ---- |  |  |  |  | ---- | ---- | ------ | 2006 Н |
| КА 6 | РТ -40/ 200 | ---- | ---- | ---- |  |  |  |  | ---- | ---- | ------ | 2006 Н |
| КА 7 | РТ -40/ 200 | ---- | ---- | ---- |  |  |  |  | ---- | ---- | ------ | 2006 Н |
| КН 1 | РЭУ 11-21-5-40УЗ | ---- | ---- | ---- | 0,05 |  | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| КН 2 | --//--//--//-- | ---- | ---- | ---- | 0,05 |  | ---- | ---- | ----- | ----- | пост | 2006 Н |
| КН 3 | --//--//--//-- | ---- | ---- | ---- | 0,05 |  | --- | ---- | ----- | ----- | пост | 2006 Н |
| КН 4 | --//--//--//-- | ---- | ---- | ---- | 0,05 |  | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| KH 5 | --//--//--//-- | ---- | ---- | ---- | 0,05 |  | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| KL 1 | РП – 23 УХЛ4 | 220 |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| KL 2 | --//--//--//-- | 220 |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| KL 3 | --//--//--//-- | 220 |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| KL 4 | --//--//--//-- | 220 |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| KQC 1 | --//--//-//-- | 220 |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| KQC 2 | --//--//--//-- | 220 |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| KQT 1 | --//--//--//-- | 220 |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| KQT 2 | --//--//--//-- | 220 |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | пост | 2006 Н |
| KT 1 | РСВ – 01 – 3 УХЛ4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перем | 2006 Н |
| KT 2 | --//--//--//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перем | 2006 Н |
| KT 3 | --//-//--//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перем | 2006 Н |
| KT 4 | --//--//--//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перем | 2006 Н |
| KT 5 | --//--//--//-- |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перем | 2006 Н |
| KV 1 | РН - 153 / 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | перем | 2006 Н |
| KL 5 | РП – 25 | 220 |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | перем | 2006 Н |
| KL 7 | РП - 25 | 220 |  |  | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | перем | 2006 Н |

V. Измерения и испытания  конденсаторов  типа:  _____________________________________________

Таблица №9

| Обо- знач. | Испытатель-ное напряжение кВ | Результат испытаний | Зав № | Сопро-тивле-ние изоля-ции МОм | Емкость (заводс-кая) мкф | Ток имерен-ный А | Емкость Сх (измерена при t= °C ) мкф | Емкость Сх (приведенная к t= °C ) мкф | Отклонение измеренной емкости по отношению к заводской в % | Год и цель испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВВ. вывод – корпус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| С1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| С2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| С29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| C34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |

Ток был измерен при напряжении питания Uпит= 80В.

Измерения сопротивления изоляции конденсаторов проводились мегаомметром на 2500  вольт.

Отклонение измеренной емкости конденсаторов относительно паспортных данных не превышает  +5%,  - 10 % .

### VI.   Испытание бетонного реактора

Таблица №10

| Тип реактора | Сопротивление изоляции М Ом | Сопротивление изоляции по нормам не менее МОм | Испытательное напряжение кВ | Длительность мин. | Год и цель испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Измерение относительно болтов крепления |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2006 Н |

Измерение сопротивления изоляции произведено мегаомметром на 2500 В.

VII. Проверка сопротивления изоляции цепей сигнализации, управления и ОКЦ.

Таблица №11

| № п/п | Наименование цепи | +У | -У | +ШМС | -ШС | +ШС | ША | ШП | ОКЦ | Год и цель испыта-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цепь управления +У | _____ |  |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| 2. | Цепь управления -У | _____ | _____ |  |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| 3. | Цепь местной сигнализации | _____ | _____ | ______ |  |  |  |  |  | 2006 Н |
| 4. | Цепь -ШС | _____ | _____ | _____ | _____ |  |  |  |  | 2006 Н |
| 5. | Цепь + ШС | _____ | _____ | _____ | _____ | ____ |  |  |  | 2006 Н |
| 6. | Цепь ША | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | ______ |  |  | 2006 Н |
| 7. | Цепь ШП | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ |  | 2006 Н |

VIII. Испытание разъединителя

1.Паспортные данные

Таблица №12

| Тип разъединителя | Номинальное напряжение, кВ | Номинальный ток, А | Тип привода разъединителя | Номинальное напряжение привода, В | Род напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Испытание изоляции

Таблица №13

| № п.п. | Наименование цепей | Сопротивление изоляции, МОм | Испытание повышенным напряжением 50 Гц в теч. 1 мин | Год и цель испы-таний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Напряжение, кВ | Результат испытания |  |
| 1. | Силовые цепи |  |  |  | 2006 Н |
| 2. | Цепи управления переменного тока |  |  |  | 2006 Н |
| 3. | Цепи управления постоянного тока |  |  |  | 2006 Н |
| 4. | Цепи блокировки |  |  |  | 2006 Н |

3. Измерение сопротивления контактов разъединителя

Таблица №14

| Фаза | А | В | С | Год и цель испыта-ний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сопротивление постоянному току, мкОм |  |  |  | 2006 Н |

*

4. Включение и отключение разъединителя произведено___________ раз.

IX. Проверка трансформатора напряжения ЗНОМ.

Паспортные данные:

Таблица №15

| Тип |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зав № / фаза установки |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |
| Мощность ВА |  |  |  |  |  |  |

Мощность: предельная  1000 ВА

дополнительной обмотки  600 ВА

Измерение  сопротивления обмоток

Таблица №16

| трансф фаза установки | х а ом | хд-ад ом | А – Х ом | трансф фаза установки | х а ом | хд – ад ом | А – Х ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Измерение сопротивления изоляции обмоток

Таблица №17

| Зав № | Сопротивление Мом |
| --- | --- |
|  | Х - корпус | Х - ха | Х – хдад | хдад - ха | хдад - корпус | ха - корпус |

Измерение сопротивления  изоляции произведено мегаомметром  на 2500 В.

X. Испытание электрооборудования.

Таблица№18

| № п/п | Объект испытания | Сопротивление изоляции М ом | U испыт кВ | Длительность мин. | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до испытаний | после |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |  |

Измерение сопротивления  изоляции электрооборудования до и после испытаний произведено мегаомметром  на 2500 В.

Контрольные  приборы.

Таблица №19

| № п.п. | Наименование | Зав. № | Тип | Дата поверки | Дата след. поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |

Примечание: ______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Заключение: _______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

Исполнители:  инженер-наладчик  __________________________________________________

инженер-наладчик.___________________________________________________

инженер-наладчик.___________________________________________________

Руководитель работ____________________________________________________

М.П.