Измерительные трансформаторы тока (ТА) и напряжения (ТV) предназначены для питания контрольно-измерительных приборов и устройств релейной защиты и автоматики.

В курсовом проекте по электрической части станций выбору ТА и ТV, питающих измерительные приборы, посвящен целый раздел. Выбор места установки измерительных трансформаторов (ИТ) для устройств РЗ и А в лекционном курсе не рассматривается, хотя на главной схеме электростанции эти трансформаторы должны быть показаны.

Перед студентом специальности 100100 - “Электрические станции” при выполнении курсового проекта не ставится задача разработки схемы РЗ, т.к. она требует специальной подготовки. В каждом конкретном случае достаточно применить типовую схему РЗ (генератора, трансформатора или другого оборудования), рекомендуемую указаниями по РЗ /1.2.3/. Использование типовой схемы РЗ, например генератора необходимой мощности, поможет определить необходимое количество ИТ и место их установки.

Ниже приводятся рекомендации по выбору минимального числа ИТ для различных цепей (на современных ЭС с высокой степенью автоматизации их число может быть существенно больше).

На рисунке 1 показаны цепи генератора, работающего на шины генераторного напряжения. Для питания цепей РЗ предусмотрено пять обмоток ТА и один специальный трансформатор нулевой последовательности (ТНП)  ТА3 для защиты генератора от замыканий на землю. Две обмотки ТА2  питают измерительные приборы и устройство компаундирования (автоматического регулирования тока возбуждения генератора в зависимости от тока статора).

Учитывая, что на напряжении 6,0-20 кВ ТА обычно изготовляются с двумя вторичными обмотками /4/ , для цепи генератора потребуется три комплекта двухобмоточных ТА и один одновитковый ТА5 (для поперечной дифзащиты).

Назначение обмоток ТА показано на рисунке 1.

В цепи генератора в общем случае требуется два трансформатора напряжения. Один из них  ТV1 для контроля изоляции и питания измерительных приборов, другой ТV2 для АРВ и питания цепи подмагничивания ТНП.

Для блочного принципа построения схем характерно применение комплектных экранированных токопроводов (КЭТ). В таких схемах рекомендуется вместо трехфазных ТV использовать однофазные ТV с втычными контактами. Пробой изоляции однофазного ТV в сети с незаземленной нейтралью не приводит к короткому замыканию. Величина емкостного тока замыкания на землю обычно не превышает нескольких десятков ампер. Поэтому кварцевые предохранители (с номинальным током отключения более 3,2 кА) не устанавливают.

При наличии выключателя в блоке между генератором и трансформатором необходимо установить дополнительно :

а) трансформатор напряжения ТV3, питающий колонку синхронизации ;

Рисунок 1

Рисунок 2

б) разрядник FV для защиты обмотки НН трансформатора от коммутационных перенапряжений ;

в) однофазный трансформатор напряжения ТV4, питающий защиту нулевой последовательности от однофазных  замыканий на землю (вместо ТНП).

Особенности  выполнения защит генераторов, работающих в блоке с трансформатором см. в /5/.

Цепи генератора, работающего в блоке  с трансформатором, показаны на рисунке 2 /6/.

Следует отличать однофазные двухобмоточные трансформаторы типа НОМ, не имеющие дополнительной вторичной обмотки, от однофазных трехобмоточных типа ЗНОМ.

Первые имеют два ввода ВН и два ввода НН, у вторых один конец обмотки ВН заземлен, единственный ввод НН - на боковой стенке бака.

Трансформаторы типа ЗНОМ устанавливаются в комплексных шинопроводах мощных генераторов вместо трехфазных НТМИ /7/.

Для блоков отдельная дифзащита генератора и трансформатора применяется при  наличии генераторного выключателя. В случае его отсутствия может выполняться общая дифзащита, в зону действия которой входит генератор, трансформатор и трансформатор собственных нужд.

Цепь трансформатора связи на стороне генераторного напряжения представлена на рисунке 3.

Рисунок 3

В этой цепи  необходимы четыре вторичные обмотки ТА. Что касается ТV, то их наличие в цепи трансформатора на ТЭЦ с поперечными связями не является обязательными ( в отличие от блоков Г-Т), т.к. приборы,  установленные для контроля за работой трансформатора связи и его релейные защиты, могут питаться от ТV, подключенных к шинам ГРУ. Однако на некоторых действующих ТЭЦ для этой цели используется комплект из двух однофазных ТV с соединением их обмоток по схеме открытого треугольника.

Цепь трансформаторов собственных нужд на ТЭЦ находится в зоне действия диффзащиты шин (см. рисунок 4).

Рисунок 4

Кроме одного комплекта двухобмоточных ТА,  для защиты  и измерительных приборов самого трансформатора собственных нужд,  необходимо предусмотреть  второй комплект для диффзащиты шин. Этой второй комплект имеет резервные обмотки. Обычно эти неиспользуемые обмотки закорачиваются. ТА1 ставятся обычно в двух фазах.

Цепь реактированной линии (см. рисунок 5) имеет один комплект двухобмоточных ТА, устанавливаемых в крайних фазах. Обмотки напряжения приборов питается от линии трансформаторов напряжения. На кабеле устанавливается специальный трансформатор тока (нулевой последовательности) для защиты от замыканий на землю.

Рисунок 5

На каждой системе сборных шин, а при секционировании рабочих шин на каждой секции (в т.ч. шин собственных нужд) устанавливается трансформатор напряжения. От  него питаются измерительные приборы  тех цепей, которые не имеют собственных трансформаторов напряжения (отходящих линий и трансформаторов собственных нужд). Если в цепи трансформатора отсутствует  свой комплект ТV, то эти приборы, как указано выше, питаются от шинного ТV данной секции или системы шин.

Кроме того, ТV питает измерительные приборы, установленные на самих сборных шинах, а также обеспечивает контроль изоляции (см. рисунок 6).

Рисунок 6

Цепь шиносоединительного выключателя QA оборудуется одним комплектом двухобмоточных трансформаторов тока ТА1.

В цепи секционного выключателя QB обычно устанавливают два комплекта двухобмоточных трансформаторов тока ТА2 и ТА3 по обе стороны выключателя, что вызвано требованиями дифференциальной защиты секционированных шин.

Цепи шиносоединительного и секционного выключателя, а также трансформаторов напряжения, подключенных к шинам ГРУ 6-10 кВ, показана на рисунке 6.

В цепях повышенных напряжений необходимо использовать встроенные трансформаторы тока /8/.

В многообъемные выключатели встраивается следующее количество трансформаторов тока:

выключатель С-35М-630-10 - по одному на каждую втулку (см. рисунок 7);

все остальные серии (С, МКП и У) - по два на втулку.

Рисунок 7

Например, в выключатель У-110-1000 встраивается трансформатор тока ТВ-110-11-1000/5-0,5/1 (Uн=110 кВ, Iном перв.=1000 А, Iном втор.=5 А; 0,5 и 1-классы точности обмоток).

Малообъемные и воздушные выключатели встроенных трансформаторов тока не имеют. В цепи следует устанавливать отдельные трансформаторы тока, например типа ТФЗМ, которые на напряжении 35 кВ могут быть изготовлены  с двумя или тремя обмотками, на 110 кВ только с тремя, а на 220 кВ и выше с четырьмя обмотками.

Силовые трансформаторы имеют по два встроенных трансформатора тока на каждом вводе. Например, ТВТ 110-1-2000/5-1/1 (Uном. = 110 кВ, Iном перв. = 2000 А, I ном. втор. = 5 А, 1  -  класс точности обмоток), см. рисунок 8. На стороне низшего напряжения силового трансформатора встроенные ТА не устанавливаются

Рисунок 8

Фрагменты главных схем электростанций приведены в /8/, там же даны требования стндартов в  отношении  условных обозначений, примеры схем подключения контрольно-измерительных  приборов к ТА и ТV. В разделе 8.4. приведены схемы защиты электроустановок от перенапряжений /8/.

При выполнении графической части проекта следует стремиться к равномерному заполнению листа. Все надписи рекомендуется выполнять на специально отведенных для этого полях. В учебном проекте при большом количестве присоединений допускается с целью упрощения подробно показывать лишь одно из них, например, одну отходящую линию (остальные аналогично).

Приступая к выбору разъединителей, необходимо разобраться с установкой заземляющих ножей. Шинные разъединители рекомендуется выбирать с одним заземляющим ножом (со стороны выключателя). Трансформатор напряжения подключается к шинам через разъединитель с двумя заземляющими ножами. Один из них (со стороны шин) используется при ремонте любого из присоединений. Подвесные разъединители типа РПД-1-750/3200 имеют по одному телескопическому заземляющему ножу. Установка заземляющих ножей в схеме (две системы сборных шин с обходной) показана на рисунке 9.

Рисунок 9

Высокочастотная обработка ЛЭП применяется при использовании высокочастотной дифференциальной защиты или для ВЧ-связи. В задании на курсовой проект нет необходимых сведений для решения этих вопросов, поэтому достаточно высокочастотное оборудование показать только на линиях связи с системой. Установка ВЧ-оборудования на линиях, питающих нагрузку, нуждается в специальном обосновании.

Литература

- Руководящие указания по релейной защите № 1. Защиты генераторов , работающих на сборные шины. М.: Энергоатомиздат, 1980.

- Руководящие указания по релейной защите № 3. Защита шин 6 - 220 кВ станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1961.

- Руководящие указания по релейной защите № 13 и 13 Б. Релейная защита понижающих трансформаторов и автотрансформаторов 110 - 550 кВ. М.: Энергоатомиздат, 1985.

- Славнин М.И. Электрооборудование электрических станций и трансформаторных подстанций. М.: Госэнергоиздат, 1963.

- Федосеев И.М. Релейная защита электрических систем. М.: Энергия, 1976.

- Голговских А.В. Релейная защита блоков турбогенератор-трансформатор: Учебное пособие. – Киров, изд. ВятГТУ, 1998.

- Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. М.: Энергоатомиздат, 1987.

- Неклепаев Б.Н., Крючков И.П. Электрическая часть электростанций и подстанций : Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. М.: Энергоатомиздат, 1989.