П Р О Т О К О Л  № 14

Снятия векторных диаграмм, цепей тока и напряжения

РЕЗУЛЬТАТЫ   ИЗМЕРЕНИЙ   И   ИСПЫТАНИЙ

1). Наименование участка измерения и испытаний (даанные прибора испытания)

Тип: Электросчётчик «МЕРКУРИЙ-230АМ (3-х  фазный)

(Электросчётчик, реле мощности, и.т.д)

Номер: 2040289

Показания: 408501 квт  на 03 октября 2010г  12часов 10 мин.

Трансформаторы тока:

Тип: ТПП 300/5А

Фаза «А» (данные)    ТПП 300/5А, КЛ 0,5

Фаза «В» (данные)    ТПП 300/5А, КЛ 0,5

Фаза «С» (данные)  ТПП 300/5А, КЛ 0,5

Трансформаторы напряжения:

Тип: ______________________________________________________________________

Фаза «А» (данные)__________________________________________________________

Фаза «В» (данные)__________________________________________________________

Фаза «С» (данные)__________________________________________________________

2). Измерение последовательности чередования фаз цепи напряжения

Фаза «А»   Соответствует

(соответствут, несоответствует)

Фаза «В»   Соответствует

(соответствут, несоответствует)

Фаза «С»   Соответствует

(соответствут, несоответствует)

3). Результаты векторной диаграммы:  током и напряжением

(между током и током, током и напряжением, напряжением и напряжением)

Фаза «А»

Напряжение 380В,   Ток 2,5, А   Угол 300 индуктивный

Фаза «В»

Напряжение 380В,   Ток 4,2, А   Угол 1500 индуктивный

Фаза «С»

Напряжение 380В,   Ток 3,7, А   Угол 900 ёмкостной

Рисунок векторной диаграммы:  в приложение «А» к протоколу испытаний и измерений.

Заключение о соответствии результатов измерений и испытаний электроустановки требованиям НД _____

Результаты испытаний и измерений соответствуют требованиям нормативно –технической документации, с учётом погрешности измерения

(перечислить пункты, соответствующие и не соответствующие требованиям НД)

Измерения провели: Начальник ЭТЛ   ______________________________________________

Инженер по наладке и испытаниям   _____________________________